Рис.2. Схема электрическая принципиальная.

АО «Энерготехномаш»

БЛОК ПИТАНИЯ ГАЗОВЫЙ

типа БПГ

Паспорт (руководство по эксплуатации)

АЛШ 2.087.001 ПС

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Блок питания газовый типа БПГ предназначен для промышленной и котельной автоматики в качестве запорно-регулирующего устройства, управляющего подачей газа к горелочному устройству котлов теплопроизводительностью от 0,1 до 3 Гкал/ч.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ

2.1Тип блока – проходной, мембранный, электромагнитный с регулируемой расходной характеристикой.

2.2 Диаметр условного прохода:

а) запального клапана, мм ……………………………………………...… 6

б) запорного клапана, мм ………………………………………………... 65

в) регулируемого клапана БПГ-I, мм ………………………………...… 20

г) регулируемого клапана БПГ-II, мм …………………………………... 40

2.3 Расход газа через блок, указан в таблице.

Таблица

| Расход газа (воздуха) через блок |
| --- |
| при перепадах давления, кгс/м2 (кПа) | через запальный клапан, м3 /ч | через основной клапан при закрытом регулировочном клапане, м3 /ч | через основной клапан при открытом регулировочном клапане, м3 /ч |
| Р1 - 0,004 (0,4) | 0,52 | БПГ-I - 6 | БПГ-I -22 |
|  |  | БПГ-II -22 | БПГ-II -64 |
| Р2 - 0,008 (0,8) | 0,75 | БПГ-I - 8,5 | БПГ-I - 32 |
|  |  | БПГ-II – 32 | БПГ-II -93 |
| Р3 - 0,02 (2) | 1,15 | БПГ-I – 13 | БПГ-I - 50 |
|  |  | БПГ-II - 50 | БПГ-II -145 |

2.4  Рабочее давление газа, кгс/м2 (кПа) ………….. 80 ( 500 (0,8 ( 5)

2.5 Температура газа, (С, не более ………………………………… +50

2.6 Температура окружающей среды при относительной влажности до 80 %, (С ……………………………………………………….. +5 ( +50

2.7 Напряжение питания переменного тока, В …………….... 220

2.8 Частота тока, Гц …………………………….…………..………. 50 ( 1

2.9 Потребляемая мощность, ВА, не более ……………….….…... 100

2.10 Режим работы, ПВ % ………………………………..……………. 100

2.11 Габаритные размеры, мм, не более ….…………… 278(132(332

2.12 Масса, кг, не более ……………….……………….…………….. 7,85

2.13 Сведения о содержании цветных металлов:

а) Сплав алюминия, кг ………………………………………………... 3,200

б) Латунь, кг ……………………………..……………………………... 0,066

Рис.1. Блок питания газовый типа БПГ.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания газовый типа БПГ- _____ заводской номер __________ соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _______________________

Приемку произвел ___________________

(подпись)

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Блок питания газовый типа БПГ- ____ заводской номер ___________

подвергнут консервации и упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата консервации ____________________

Срок консервации ____________________

Консервацию произвел ________________

(подпись)

Изделие после консервации принял _____________________

(подпись)

Дата упаковки _______________________

Упаковку произвел ___________________

(подпись)

Изделие после упаковки принял ________________________

(подпись)

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие блока требованиям конструкторской документации в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации на некачественную продукцию предъявляют в порядке, предусмотренном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения по качеству», введенной в действие Постановлением Госарбитража при СМ от 25.04.66 г. № П-7.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение документа | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок питания газовый типа БПГ Мембрана двухгофровая. Центр мягкий. Центр мягкий. Паспорт | АЛШ 2.087.001 АЛШ 7.010.014 АЛШ 8.328.010 АЛШ 8.328.011 АЛШ 2.087.001 ПС | 1 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт. 1 экз. | По спецификации заказа |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Блок питания газовый (см. рис. 1) состоит из корпуса 1, крышки 2, клеммной панели 3 с крышкой, регулировочного органа (клапан большого горения ЭМ4) 4, запорного органа (клапан малого горения ЭМ6) 5 и запального органа (ЭМ5) 6 с электромагнитными приводами 7. Электромагниты посредством соединительного узла 8 и штока 9 соединяются с запорными элементами 10 и 11.

Внутренняя полость блока в местах электромагнитного привода герметизирована мембраной 12, которая одевается на шток 9 и сверху закрывается стаканом 13.

Запорные элементы (клапанные диски) 11 снизу имеют резиновые уплотнения, прижимаются к седлам пружинами 14. Крышка 2 закреплена на корпусе 1 болтами М5.

В исходном состоянии электромагниты обесточены, запальный и запорные органы перекрыты.

Газ, подаваемый к блоку, проходит через отверстия 15 в диске 10 и прижимает дополнительно клапанный диск запорного органа 5 к седлу 15, обеспечивая герметичность клапана малого горения (ЭМ6). Запальный орган (ЭМ5) также перекрыт за счет действия пружины 13.

Блок полностью находится в закрытом состоянии.

При подключении электромагнита запального органа (ЭМ5) 6 к сети, электромагнит срабатывает и открывает проход газа через клапан от патрубка 17. Патрубок уплотняется прокладкой и поджимается гайкой.

При подключении электромагнита запорного органа (ЭМ6) 5 к сети, электромагнит срабатывает и открывает основной проход газа через седло 16, обеспечивая расход на уровне 50 % от общего расхода. Условный проход ограничен отверстиями 15 в диске 10.

При подключении электромагнита регулировочного органа (ЭМ4) 4 к сети, электромагнит срабатывает и открывает основной проход, обеспечивая стопроцентный расход газа.

При обесточенном состоянии электромагнитов блок приходит в исходное состояние.

Монтаж блока осуществляется через клеммник 3 по схеме рис. 2.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с блоком питания необходимо соблюдать правила электробезопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до  1000 В.

5.2. Блок с трубопроводом должен быть заземлен.

5.3. Включение блока в электросеть производить только после проверки соответствия паспортных данных параметрам сети.

5.4. При эксплуатации блока утечка газа через соединения не допускается.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6.1. Перед монтажом блок должен быть очищен от упаковочного материала и консервации, а внутренняя рабочая полость корпуса продута воздухом.

6.2. Блок устанавливать только на горизонтальном трубопроводе электромагнитами вверх. Направление движения газа должно совпадать с направлением стрелки на корпусе. Отклонение от вертикального и горизонтального положения блока не более 5 градусов.

6.3. После присоединения блока к трубопроводу необходимо проверить герметичность мембран, прокладок при давлении 500 кгс/м2 (5 кПа).

6.4. После окончания монтажа произвести несколько пробных включений блока и проверить его работу.

6.5. Высоту поднятия запорных элементов над седлом регулировать вращением соединительного узла 8 только после отсоединения его от тяги электромагнита.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Обслуживание блока питания заключается в периодических и профилактических осмотрах.

7.2. При эксплуатации необходимо проверять:

а) герметичность рабочей полости блока;

б) отсутствие заеданий и задержек при движении якоря электромагнита;

в) крепление электромагнита, надежность подсоединения питающих проводов и их винтовых соединений.

При обнаружении дефектов в блоке питания дальнейшая его эксплуатация прекращается до устранения неисправности.

Результаты проверки и осмотра блока питания заносятся в специальный журнал.

Профилактический осмотр блока проводится по истечении гарантийного срока, при этом блок снимается с трубопровода и подвергается осмотру.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Блок при подаче напряжения не срабатывает. Блок при подаче напряжения открывается не полностью, вибрирует. Не срабатывают клапаны, не загорается запальник. | Перегорела катушка электромагнита. Обрыв в электрических цепях. Напряжение меньше минимально допустимого. Перекос якоря электромагнита. Поврежден магнитопровод электромагнита. Засорены линии подачи топлива к блоку и запальнику. Порваны резиновые мембраны в клапанах. | Заменить электромагнит. Устранить обрыв. Подать номинальное напряжение. Устранить перекос. Заменить электромагнит. Проверить топливопроводы и продуть. Заменить мембраны. |