Акционерное общество

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ И РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ СО ШКАЛОЙ НАСТРОЙКИ

АЛШ 2.325.008 ПС П А С П О Р Т

РОССИЯ

670045, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г. УЛАН-УДЭ, ул. ТРАКТОВАЯ, 1 АО «ЭТМ»

телефоны: код 301-2

приемная: 55-32-85

Конструкторско-технологический отдел: 55-32-31 (факс)

отдел сбыта: 55-32-29 55-32-19(факс)

16	E-mail: osb@etmu.ru

Â связи с постоянной работой по усовершенствова- нию изделия, улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные из- менения, не отражающиеся в настоящем издании.

1.	Н А З Н А Ч Е Н И Е

1.1.	Малогабаритные датчики-реле давления и раз- ности давлений со шкалой настройки предназначаются для использования в автоматических и автоматизиро- ванных системах контроля, управления и регулирова- ния давлений (избыточного и вакуумметрического), а также разности давлений.

1.2.	В зависимости от величины контролируемого давления датчики-реле подразделяются на:

а) датчики-реле давления ДЕ57-1600, ДЕ57-600, ДЕ57-200 (рис.1) для контроля избыточного давления от 0,2 до 16 кгс/см2 (от 0,02 до 1,6 МПа);

б) датчики-реле напора ДЕ57-2,5, ДЕ57-6, ДЕ57-40 (рис. 2, 3) для контроля избыточного давления от 4 до 4000 кгс/м2  (0,04 до 40 кПа);

в) датчики-реле тяги ДЕ57-2,5Т, ДЕ57-6Т, ДЕ 57-40Т (рис. 4, 5) для контроля вакуумметрического давления (тяги) от 4 до 4000 кгс/м2 (от 0,04 до 40 кПа);

г)  датчики-реле  перепада  напора   ДЕ57-2,5ПН (рис. 6) для контроля разности давлений от 10 до 250 кгс/м2 (от 0,1 до 2,5 кПа).

1.3.	Контролируемая среда – воздух, газы, жидкости, неагрессивные к черным и цветным металлам.

2

Рис.7. Схема электрическая подключения.

16

Рис.6

Датчик-реле перепада напора ДЕ 57-2,5ПН

15

1.4.	Датчики-реле предназначены для работы в ус- ловиях:

-

òåìïåðàòóðà окружающей среды от -30 до +50   С;

-

îòíîñèòåëüíàÿ влажность (95±3) % при темпера- туре 35  С;

-	вибрация частотой до 25 Гц, амплитуда не более

0,1 мм.

Пример записи обозначения датчик-реле напора ДЕ57-6 с пределами уставок от 0,6 до 6 кПа (от 60 до 600 кгс/м2) при заказе :

Датчик-реле ДЕ57-6 ТУ 311-00225615.023-95.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ    ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.	Датчики-реле изготавливаются с информаци- онной шкалой диапазона настройки.

2.2.	Типы, пределы уставок, зона возврата, давле- ние перегрузки, масса, габаритные и присоединитель- ные размеры приведены в табл. и рис. 1-6.

2.3.	Датчики-реле изготавливаются зоной возврата, направленной в сторону повышения давления относи- тельно уставки.

2.4.	Максимальная коммутирующая мощность: постоянного тока 70 Вт;

переменного тока 300ВА.

2.5.	Напряжение: переменного тока 220В; постоянного тока 30 В.

3

THn1ce11eJ1bl n CTaBOKBeJrnlrnHa30llbl B03Bpara,.[laBne1rne neperpyJKHra6apHTH bl( p33Mifcbl , MM He  onceMacca , KrHe 6onee.[laT'IHKH-pene i13BJle HHR , Kn a (Krc/cM 2 ).llE 57-1600400-1600(4- 16)160( 1,6)2000(20)27x3 1x l 200,15.[lE 57-600100-600( 1 -6)160(1,6)1200( 12)27x 3 1 x l 200,15!.IE 57-20020-20010 2-2\expnd0 25(0,25)400(4)27x3 1x l 200,15.[laT'IHKH -pene 1rnnopa. Kna (Krch12 )JJ,E 57-404-40(400-4000)5(500)80(8000)?60x l 300,25!.IE 57-60,6-6(60-600)0,6(60)18( 1800)?95x 1300,25.[lE 57-2,5(0,04-2,5)(4-250)0.25(25)1 0( 1000)?142x l 300,4.[laT-111K11-pene THH, Kna(Krcht 2 ).[lE 57-40T4-40(400-4000)5(500)80(8000)?60x l 300,25.llE 57-6T0,6-6(60-600)0.6(60)18( 1800)?95x 1300,25.[lE 57-2,5T(0,04-2.5)(4-250)0,25(25)10( 1000)?142x l 300,4.[laT'IHKH-pene nepena!la uanopa, Kna (Krcht 2 ),QE 57-2,5n H(0,1 -2,5)(I0-250)0,25(25)10( 1000)?200x l 651 ,4

-\,.)

.._

""K''.' "'

"'	.._.

&l

i::l

'<l

K.

"'

e;:

[§

<:::;

4	13

2.6.	Сведения о содержании цветных металлов: сплав алюминия у датчиков-реле:

ÄÅ57-2,5 ДЕ57-2,5Т – 0,15 кг; ДЕ57-6, ДЕ57-6Т – 0,1 кг; ДЕ57-40, ДЕ57-40Т – 0,15 кг; ДЕ57-2,5ПН – 1,0 кг.

2.7.	Сведения о содержании драгметаллов (эл. кон- такты):

серебра – 0,1046 г.

3.	КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Датчики-реле |  | 1 шт. | По специ- фикации заказчика |
| 2 Паспорт | АЛШ.2.325.008 ПС | 1 экз. |  |

4.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы датчиков-реле основан на уравно- вешивании силы, создаваемой давлением или разре- жением контролируемой среды на чувствительный элемент силой упругой деформации пружины. Дат- чик-реле состоит из трех узлов (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6):

- чувствительного элемента, механизма настройки, реле.

Чувствительный элемент 1 – мембранный. Меха- низм настройки состоит из гильзы 3, пружины 2, штока 4, упорной шайбы 5, регулировочной гайки 10.

12	5

Реле состоит из микропереключателя 6, корпуса электрозащищенного 7 и крышки 8.

Êîíòðîëèðóåìàÿ среда воздействует на чувстви- тельный элемент, который, перемещаясь, действует на кнопку микропереключателя, замыкая или размыкая электрическую цепь схемы подсоединения контроли- руемого объекта.

Настройка датчика-реле на определенную уставку производится вращением регулировочной гайки 10 и по визуальному расположению кромки скоса относительно деления шкалы.

5.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность при эксплуатации датчика-реле обес- печивается его конструкцией и соблюдением требова- ний, содержащихся в данном паспорте.

6 . ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Перед монтажом, если датчик-реле находился на хранении более шести месяцев, необходимо проверить электрическое сопротивление изоляции между корпу- сом и электропроводками.

Íà объекте датчики-реле устанавливаются в верти- кальном положении с помощью штуцера М12  1,5   поз.

12 (кроме ДЕ57 -2,5ПН).

В качестве уплотнения под штуцер примените про- кладки в виде шайб из свинца, фибры, кожи, мягкой меди и другое.

6

11

11.	ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие датчика-реле требованиям ТУ 311-00225615.023-95 в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки предприятием- изготовителем, при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в пас- порте.

12.	CВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации на качественную продукцию предъяв- ляют в порядке предусмотренном инструкцией	“О порядке приемке продукции производственно- технического назначения по качеству “, введенной в действие постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66 г. №П-7.

10

Датчик-реле   ДЕ57-2,5ПН   крепить   посредством кронштейна  двумя болтами М8. Подвод контролируе- мой среды производить медной или стальной трубкой Ø10х1. Перед монтажом необходимо отвернуть гайку 13, вынуть заглушку 14, а также развальцевать конец трубки по кольцу уплотнительному15.

Ïîäêëþ÷åíèå датчика-реле в электрическую цепь произведите по схеме электрической (рис. 7) прово- дами сечением 0,5  0,8 мм.

7.	ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ

В период эксплуатации приборов необходимо сле- дить за герметичностью соединений, не допускать пе- регрузки давления выше величины указанной в табли- це.

Не реже одного раза в квартал необходимо прове- рять величину уставки. Необходимо следить за тем, чтобы поступающее давление не было пульсирующим.

Для проведения  указанных проверок необходимо иметь следующее оборудование:

-	образцовый манометр с рабочей шкалой, соответ- ствующей пределам срабатывания датчика-реле;

-	мегаомметр, рассчитанный на напряжение посто- янного тока до 500В;

-	стенд, с помощью которого возможно получение контролируемых давлений (для датчиков-реле тяги разряжения).

7

8.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

???????????? ????????????? ??????? ??????????????????? ????????????? ?????????????- ????- ???1. ?????? ?? ???- ?????? ?? ????- ?????.?) ????????? ????????- ???;?) ???????- ????????.?) ?????????? ??????????? ? ????????? ???????) ???????? ??????2. ?????? ??????- ?? ? ????????? ??????????? ?? ????????? ?????- ??.????? ??- ?????.????? ? ??- ??????? ?????? ?? ???- ?????? ?????- ??.3. ??????? ???- ???????? ????? ??? ?????????? ?????????.????? ?? ????? ???- ?????????- ??????.???????? ???- ???????????- ????.

Äàò÷èê-ðåëå 	№

соответствует	техническим	условиям ТУ 311-00225615.023-95 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска	  Приемку произвел

(дата, подпись)

Консервацию согласно требованиям технических условий произвел

(подпись)

Дата консервации

Срок консервации

-

Изделие после консервации принял

(подпись)

Упаковку согласно требованиям технических условий произвел

Изделие после упаковки принял

(подпись)

9.	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОКИ

Приборы до монтажа хранить в вентилируемом по- мещении, не имеющем пыли, газов, вызывающих кор- розию, при температуре от -50 до + 40 С и относи- тельной влажности до 80

Приборы транспортируются всеми видами транс- порта, в крытых транспортных средствах.

8

Срок службы 10 лет

.

9