ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА И ТЯГИ

ДЕМ 107

П А С П О Р Т

АЛШ 2.325.006 ПС

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Датчик-реле напора и тяги ДЕМ 107 предназначен для использования в автоматических и автоматизированных системах контроля,  управления и регулирования избыточного давления (напора) и вакуумметрического давления (тяги).

  - Контролируемая среда – воздух, природный газ, топочные (уходящие) газы, неагрессивные к алюминиевому сплаву АЛ 9 и маслостойкой  резине.

  - Датчик-реле предназначен для работы в условиях:

- диапазон температуры окружающего воздуха от –30 до +50 ºС;

- верхнее значение относительной влажности (95±3) % при температуре 35 ºС и ниже;

- вибрация частотой до 25 Гц, амплитуда не более 0,1 мм.

Пример  записи  обозначения  датчика-реле  при заказе:

Датчик-реле ДЕМ 107 ТУ 25-7320.010-91.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Датчик-реле изготавливается в бесшкальном исполнении.

  - Диапазон настройки уставок, кПа (кгс/м2)  -0,15…0…+0,15       (-15…0…+15)

  - Нормируемая величина разброса срабатывания должна быть не                более:                уставка  0 кПа                                                    разброс ± 2Па

уставка +0,15 кПа                                              разброс ± 5Па

уставка - 0,15 кПа                                              разброс ± 2Па

Промежуточные значения определяются:

B = ± (2 + 0,02 N) Па, где N – величина уставки в Па.

  - Величина нерегулируемой зоны возврата в пределах 2 - 10 Па.

  - Датчик-реле изготавливается с зоной возврата, направленной в сторону понижения давления относительно уставки.

  - Датчик-реле должен выдерживать давление перегрузки величиной   2 кПа напора и 1 кПа тяги.

  - Номинальное напряжение постоянного тока, В                             30

  - Номинальная величина силы тока, мА                                         100

  - Степень защиты датчика-реле                                                    1Р30

  - Сведения о содержании цветных металлов, кг:

латунь – 0,055;

сплав  алюминия – 1,412.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Датчики-реле | АЛШ 2.325.006 | 1 шт. | ”ЗИП” |
| 2. Паспорт | АЛШ.2.325.006 ПС | 1 экз. |  |
| 3. Фиксатор | АЛШ 8.362.009 | 1 |  |

Рис.2

Принципиальная схема кинематическая

Рис.3

Электрическая схема принципиальная

Рис. 1 Габаритные и присоединительные размеры

датчика-реле напора и тяги ДЕМ107

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1.  Датчик-реле состоит из трех узлов (рис. 1, 2):

- чувствительного элемента (камера - 3, мембрана - 4, шток - 5);

- настроечного узла (пружина напора - 8, пружина тяги - 6, регулировочные  винты - 7, 8, рычаги - 10);

- коммутационного узла (постоянный магнит - 1, геркон -2).

4.2. Контролируемое давление – напор или тяга, поступающие в камеру 1 воспринимается подвижной частью чувствительного элемента - мембраной и через шток движение передается на элемент коммутирующего узла          (магнит 1) и через рычаги 10 - на противодействующие пружины 6 и 8.

Любой уставке из диапазона настройки соответствует определенное нагружение пружин напора 8 или тяги 6.

В результате перемещения магнита 1 относительно геркона 2 происходит или замыкание или размыкание контактов геркона, т.е. коммутация подключенной к датчику-реле электрической цепи.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Корпус датчика-реле должен быть заземлен, согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ).

5.2. Во время эксплуатации датчик-реле должен быть закрыт защитной  крышкой (колпаком).

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И НАСТРОЙКА

6.1. Датчик-реле  крепится в вертикальном положении (штуцер и ввод проводов – внизу, рис.1) к стене или стенду при помощи кронштейнов 13. К контролируемой среде присоединяется штуцером гибкой трубкой.

Подключается электрическая цепь согласно схеме эклектической (рис.3).

6.2. Пружины напора и тяги 6, 8 (рис. 1, 2) до настройки не должны быть нагружены.

6.3. Чтобы настроить датчик-реле на уставку напора, по контрольному микроманометру устанавливается и выдерживается давление необходимой уставки. При этом электрическая цепь (клеммы 2 - 3) – разомкнута. Вращением винта 9 нагружаем пружину  8до замыкания электрической цепи.

# Понижением давления до замыкания цепи и повышением до размыкания проверяем величину зоны возврата и уставку.

6.4. Настройка на тягу из исходного состояния (п. 6.2.) производится аналогично настройке на напор с той лишь разницей, что до подачи контролируемой тяги электрическая цепь должна быть разомкнута и понижение уставки достигается или разгрузкой пружины 6 (винтом 7) или нагружением пружины 8 (винтом 9).

6.5. После настройки уставки настроечное устройство фиксируется затяжкой винтов 11.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. В период эксплуатации приборов необходимо следить за герметичностью соединений, не допускать перегрузки по давлению выше допустимого, не реже одного раза в квартал необходимо проверять величину уставки.

7.2. Необходимо следить за тем, чтобы поступающее давление не было пульсирующим.

7.3. Для проведения указанных проверок необходимо иметь микроманометр или тягонапоромер с рабочей шкалой, соответствующей пределам срабатывания датчика-реле и ценой деления не более 2 Па  (0,2 кгс/м2).

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности внешнее проявление | Вероятная причина | Методы устранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прибор не реагирует на изменения | а) закупорка или негерметичность подвода газовой среды | а) прочистить или устранить утечку |  |
|  | б) негерметичность чувствительного элемента | б) подтянуть крепление крышек |  |
| 2. Прибор работает с небольшим отклонением от требуемой уставки | Нарушение настройки | настроить прибор на требуемую уставку |  |
| 3. Нарушение ком- -мутации электроцепи | Неисправен геркон | Заменить геркон |  |

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Приборы до монтажа хранить в вентилируемом помещении, не имеющем пыли, газов, вызывающих коррозию, при температуре от -50 до +40 С и относительной влажности до 80 .

Приборы транспортируются всеми видами транспорта, в крытых  транспортных средствах.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

## Датчик-реле № ____ соответствует техническим условиям ТУ 25-7352.010-91 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  ____

Приемку произвел 

(дата, подпись)

Консервацию согласно требованиям технических условий  произвел



(подпись)

Дата консервации 

Срок консервации 

Изделие после консервации принял 

(подпись)

Упаковку согласно требованиям технических требований произвел



(подпись)

Изделие после упаковки принял 

(подпись)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие датчика-реле требованиям  ТУ 25-7320.010-91 в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа  и  эксплуатации,  указанных в паспорте.

### 12. CВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

#### Рекламации на некачественную продукцию предъявляют в порядке, предусмотренном инструкцией “О порядке приемке продукции производственно-технического назначения по качеству“, введенной в действие постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66 г. NП-7.