,

УНИФИЦИРОВАННЫЙ  РЯД

МАЛОГАБАРИТНЫХ   ДАТЧИКОВ-РЕЛЕ

ДАВЛЕНИЯ   И  РАЗНОСТИ  ДАВЛЕНИЯ

# П А С П О Р Т

АЛШ  2.325.003 ПС

РОССИЯ

670045 РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

г. УЛАН-УДЭ, ул. ТРАКТОВАЯ, 1

ЗАО «Энерготехномаш»

телефоны:

код 301-2

приемная: 55-32-85

технический отдел: 55-32-31 (факс)

отдел сбыта: 55-32-19

55-32-29 (факс)

E-mail: osb@etmu.ru

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем издании.

1 Назначение

1.1 Унифицированный ряд малогабаритных датчиков-реле давления и разности давлений (в дальнейшем датчиков-реле) предназначаются для использования в автоматических и автоматизированных системах контроля, управления и регулирования давлений (избыточного и вакуумметрического), а также разности давлений.

В зависимости от величины контролируемого давления датчики-реле подразделяются на:

- датчики-реле напора ДН-2,5 (рисунок  А.1) для контроля избыточного давления от 4 до 250 кгс/м2 (от 0,04 до 2,5 кПа);

- датчик-реле напора ДН-6 (рисунок  А.1)для контроля избыточного давления от 60 до 600 кгс/м2 (от 0,6 до 6 кПа);

- датчики-реле напора ДН-40 (рисунок  А.2) для контроля избыточного давления от 40 до 4000 кгс/м2 (от 0,4 до 40 кПа);

- датчики-реле тяги ДТ-2,5 (рисунок  А.3) для контроля вакуумметрического давления (тяги) от 4 до 250 кгс/м2 (от 0,04 до 2,5 кПа);

- датчики-реле тяги ДТ-40 (рисунок  А.4) для контроля вакуумметрического давления (тяги) от 40 до 4000 кгс/м2 (от 0,4 до 40 кПа);

- датчики-реле давления ДД-0,25 (рисунок  А.2) для контроля избыточного давления от 0 до 2,5 кгс/см2 (от 0 до 0,25 МПа);

- датчики-реле давления ДД-1,6 (рисунок  А.2) для контроля избыточного давления от 2 до 16 кгс/см2 (от 2 до 1,6 МПа);

- датчики-реле перепада напора ДПН-2,5 (рисунок  А.5) для контроля разности давлений от 10 до 250 кгс/м2 (от 0,1 до 2,5 кПа);

- датчики-реле напора и тяги ДНТ-1 (рисунок  А.6) для контроля напора от 0 до 100 кгс/м2 (от 0 до 1 кПа) и тяги от 0 до 10 кгс/м2 (от 0 до        0,1 кПа).

1.2 Контролируемая среда воздух, газы и жидкости, не агрессивные для  датчиков-реле ДН-2,5, ДН-6, ДТ-2,5, ДПН-2,5, ДНТ-1 к алюминиевому сплаву АЛ-9 и маслостойкой резине.

1.3 Датчики-реле предназначены для работы в условиях:

- температура окружающей среды от минус 30 до плюс 50 °С;

- относительная влажность до 95 %  при температуре 35 °С;

- вибрация частотой до 25 Гц, амплитуда не более 0,1.

Пример записи обозначения датчик-реле напора ДПН-2,5  с пределами уставок от 0,1 до 2,5 кПа (от 10 до 250 кгс/м2) при заказе:

Датчик-реле перепада напора ДПН-2,5  ТУ 25-02.160217-83

2 Технические характеристики

2.1 Датчики-реле изготавливается в бесшкальном исполнении.

2.2 Типы, пределы уставок, масса, габаритные и присоединительные размеры приведены в таблице 1.

2

Приложение В

(обязательное)

| Номер провода | Цвет изоляции | Допустимая замена, по цвету изоляции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Черный | Фиолетовый, коричневый |
| 2 | Красный | Розовый, желтый, оранжевый |
| 3 | Белый | Синий, голубой, зеленый |

Рисунок В.1 – Схема электрическая подключения

15

Приложение Б

(обязательное)

А – вид сбоку; В – вид сверху

Рисунок Б.1 – Колодка присоединительная

14

Таблица 1 – Технические характеристики

| Тип | Пределы уставок | Давление перегрузки | Габаритные размеры, мм | Масса, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ØD | Н |  |
| ДН-2,5 | 0,04 – 2,5 кПа (4 – 250 кгс/м2) | 10 кПа (1000 кгс/м2) | 200 ± 5 | 135+45 | 1,4 ± 0,3 |
| ДН-6 | 0,6 – 6 кПа (60 – 600 кгс/м2) | 18 кПа (1800 кгс/м2) | 200 ± 5 | 135+45 | 1,4 ± 0,3 |
| ДН-40 | 0,4 – 40 кПа (40 – 4000 кгс/м2) | 80 кПа (8000 кгс/м2) | 50 ± 5 | 170-20 | 0,45-0,15 |
| ДТ-2,5 | 0,04 – 2,5 кПа (4 – 250 кгс/м2) | 10 кПа (1000 кгс/м2) | 200 ± 5 | 135+45 | 1,4 ± 0,3 |
| ДТ-40 | 0,4 – 40 кПа (40 – 4000 кгс/м2) | 80 кПа (8000 кгс/м2) | 50 ± 5 | 170-20 | 0,45 ± 0,3 |
| ДПН-2,5 | 0,1 – 2,5 кПа (10 – 250 кгс/м2) | 10 кПа (1000 кгс/м2) | 200 ± 5 | 120+45 | 1,4± 0,3 |
| ДД-0,25 | 0 – 0,25 МПа (0 – 2,5 кгс/см2) | 0,35 МПа (3,5 кгс/см2) | 50 ± 5 | 170-20 | 0,45-0,15 |
| ДД-1,6 | 0,2 – 1,6 МПа (2 – 16 кгс/см2) | 2 МПа (20 кгс/см2) | 50 ± 5 | 170-20 | 0,45-0,15 |
| ДНТ-1 | 0,1 – 0 – 1,0 кПа (10 - 0 – 100 кгс/м2) | 10 кПа (1000 кгс/м2) | 200 ± 5 | 135+45 | 1,4 ± 0,3 |

2.4 Габаритные и присоединительные  размеры присоединительной   колодки должны соответствовать рисунку Б.1.

2.3 Датчики-реле должны выдерживать давление перегрузки, равное значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 –  Основные электрические  параметры

| Род тока | Электрический режим коммутации | Коммутационная изностойкость, циклов |
| --- | --- | --- |
|  | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность |  |
|  |  | Не менее | Не более | Не менее | Не более |  |  |
| Постоянный | Активный | 0,1 | 36 | 1*10-4 | 0,25 | - | 250000 |
|  |  |  |  | 0,25 | 2 | 70 Вт | 150000 |
|  |  |  |  | 2 | 4 | 70 Вт | 100000 |
| Переменный | Активный | 0,1 | 250 | 1*10-4 | 0,25 | - | 100000 |
|  |  |  |  | 0,25 | 1 | - | 100000 |
|  |  |  |  | 1 | 4 | 300 ВА | 50000 |
|  |  |  |  | 4 | 6 | 300 ВА | 25000 |

3

2.4 Датчики-реле изготавливаются с зоной возврата, направленной в сторону  повышения давления относительно уставки.

2.5 Величина зоны возврата датчиков-реле не более 10% от верхнего предела  уставки (для ДНТ-1 – 25%).

2.6 Сведения о содержании цветных металлов:

- сплав алюминия у датчиков-реле ДН-2,5; ДТ-2,5; ДПН-2,5; ДНТ-1; ДН-6 – 1,388 кг.

2.7 Сведения о содержании драгоценных металлов:

- (эл. контакты)  серебра  0,1046 г.

- Комплектность

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик-реле | АЛШ 2.325.003 | 1 шт. | По спецификации заказа |
| Паспорт | АЛШ 2.325.003ПС | 1 экз. |  |
| Колодка присоедини- тельная | АЛШ 6.721.005 | 1 шт. |  |

- Устройство и принцип работы

Принцип действия датчиков-реле основан на уравновешивании силы, создаваемой давлением или разрежением контрольной среды на чувствительный элемент, силой упругой деформации пружины.

Датчик-реле состоит из трех основных узлов: чувствительного элемента; пружины; механизма настройки реле.

Чувствительный элемент 2 у датчиков-реле типа ДН-2,5; ДН-6;   ДПН-2,5; ДНТ-1; ДТ-2,5 мембранный, а у датчиков-реле ДН-40; ДТ-40;    ДД-0,25 и ДД-1,6 сильфонный.

Пружина настроечная 3 имеет рабочий ход, равный ходу чувствительного элемента, для ДНТ-1 настроенные пружины 3 и 14. Этим ходом обеспечивается весь диапазон настройки.

Механизм настройки состоит из маховика 7, втулки 9 с микропереключателем 4, пружины 5 и шайбы фиксирующей 6.

Контролируемая среда через штуцер 1 воздействует на чувствительный элемент, который, перемещаясь, действует на кнопку микропереключателя, замыкая или размыкая электрическую цепь схемы подсоединения контролируемого объекта.

4

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.6 – Датчик-реле напора и тяги ДНТ-1

13

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.5 – Датчик-реле перепада напора ДПН-2,5

12

Настройка датчика-реле на определенную уставку производится по контрольному манометру вращением маховика. Вращение маховика по часовой стрелке для датчиков-реле ДН-2,5; ДН-6; ДН-40; ДПН-2,5; ДНТ-1; ДД-0,25; ДД-1,6 приводит к удалению микропереключателя от чувствительного элемента, а, следовательно, и к увеличению величины уставки срабатывания: для датчиков-реле ДТ-2,5; ДТ-40 (тяги) к уменьшению уставки. После установки необходимого момента  срабатывания маховик закрепить гайкой 8. Для подключения датчика-реле к электрической цепи предусмотрена присоединительная колодка.

5 Требования безопасности

Безопасность при эксплуатации датчика-реле обеспечивается его конструкцией и соблюдением требований, содержащихся в данном паспорте.

6 Подготовка изделия к работе

Установку присоединительной колодки, представленной на рисунке Б.1, на датчик-реле производить следующим образом:

- снять крышку 5;

- пропустить провода с лепестками через отверстие М8 корпуса 7;

- установить корпус 7 на втулку датчика-реле отверстием М8;

- закрепить лепестки в гнездах колодки зажимными винтами 3.

Подключение потребителем датчика-реле к электрической цепи произвести по схеме, приведенной на рисунке В.1, проводами сечением               (0,5 - 2,5) мм². Подсоединительные концы проводов зачистить механическим способом, придать им форму кольца и закрепить контактными зажимными винтами.

Крышку закрепить на корпусе колодки.

Перед монтажом, если датчик-реле находился на хранении более шести месяцев, необходимо проверить электрическое сопротивление изоляции между  корпусом и электропроводками.

Необходимо настроить датчик-реле на требуемую  уставку по контрольному манометру, расположив датчик-реле на стенде штуцером вниз. Точность настройки на требуемую уставку зависит от класса манометра.

Датчик-реле на объекте устанавливается в вертикальном положении штуцером вниз.

Присоединение датчиков-реле ДН-40; ДТ-40; ДД-0,25; ДД-1.6  производить с помощью штуцера М12х1,5. В качестве уплотнения применять прокладки в виде шайб из свинца, фибры, кожи или мягкой меди.

Датчики-реле ДН-2,5; ДН-6; ДТ-2,5; ДПН-2,5; ДНТ-1 для настенного монтажа крепятся посредством кронштейна двумя болтами М8.

Подвод контролируемой среды рекомендуется производить медной или стальной трубкой Ф10х1. Перед монтажом необходимо отвернуть гайку 10, вынуть заглушку 11, а также развальцевать конец трубки по кольцу уплотнительному 12.

Произвести заземление по месту, указанному на корпусе. Рекомендуется на трубопроводе предусмотреть установку контрольного   манометра для определения погрешности срабатывания.

7 Техническое обслуживание

В период эксплуатации приборов необходимо следить за герметичностью   соединений, не допускать перегрузки по давлению выше величины, указанной в таблице.

Не реже одного раза в квартал необходимо проверять величину уставки.

Необходимо следить за тем, чтобы поступающее давление не было пульсирующим.

Для проведения указанных проверок необходимо иметь следующее оборудование: образцовый манометр с рабочей шкалой, соответствующей пределам срабатывания датчика-реле; мегаомметр,   рассчитанный   на  напряжение  постоянного  тока до  500 В; стенд, с помощью которого возможно получение контролируемых давлений (для датчиков-реле тяги разрежения).

8 Характерные неисправности и методы их устранения

Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4

Таблица 4 - Характерные неисправности

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор не реагирует на изменение давления | а) засорился трубопровод | а) прочистить трубопровод и осмотреть штуцер |  |
|  | б) негерметичность чувствительного элемента | б) заменить прибор |  |
| Прибор работает с большим отклонением от требуемой уставки | Сбита уставка | Снять и настроить прибор на требуемую уставку |  |
| Мигание контрольной лампы, нет размыкания контактов | Вышел из строя микропереключатель | Заменить микропереключатель |  |

6

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.4 – Датчик-реле тяги ДТ-40

11

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.3 – Датчик-реле тяги ДТ-2,5

9 Правила хранения и транспортировки

Приборы до монтажа хранить в вентилируемом помещении, не имеющем пыли, газов и паров, вызывающих коррозию, при температуре  от минус 50 до плюс 40°С и относительной влажности до 80%.

10 Свидетельство о приемке

Датчик-реле                                        № __________________________ соответствует техническим условиям  и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ________________________________________________

Приемку произвел ____________________________________________

(подпись)

Консервацию согласно требованиям технических условий провел

_________________________________________________________________

(подпись)

Дата консервации  ____________________________________________ Срок  консервации 3 года

Изделие после консервации принял _____________________________

Упаковку  согласно  требованиям  технических  условий   произвел _________________________________________________________________

(подпись)

Изделие после упаковки принял _________________________________

(подпись)

Срок службы – 10 лет.

11 Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие датчика-реле требованиям ТУ 25-02.160217-83 в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем, при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в паспорте.

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.1 – Датчик-реле ДН-2,5, ДН-6

8

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.2 – Датчик-реле напора ДН-40;

датчик-реле давления ДД-0,25, ДД-1,6

9

# Text boxes

7№

5

10