Рис.5 Схема подключения электропривода типа ЭТМ

R type

11.06.14

Клапан питания котлов дискового типа

с электроприводом КРП-50Мд

Паспорт

АЛШ 2.503.024 ПС

РОССИЯ

670045, РЕСПУБЛИКА  БУРЯТИЯ

г. Улан –Удэ, ул. Трактовая,1

ЗАО  «ЭТМ»

Телефоны: код 301-2

Приемная: 55-32-85

Технический отдел: 55-32-31 (т/факс)

Отдел сбыта: 55-32-19,

55-32-29 (факс)

E-mail: osb@etmu.ru

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем издании.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Клапан питания котлов дискового типа с электроприводом  КРП-50Мд (в дальнейшем клапан) предназначен для автоматического питания и поддержания заданного уровня воды в верхнем барабане котла малой производительности, а также в других аналогичных системах.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей  среды от 5 до 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 80%  при температуре 35 °С.

Пример записи обозначения клапана диаметром условного прохода

Ду 50 мм с условным давлением 2,5 МПа при его заказе:

- клапан КРП-50Мд – 50 – 2,5  ТУ 4218-029-36329069-2013

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемая среда  –    неагрессивная к материалам, из которых

изготовлен клапан.

Условное давление, МПа   - 1,6; 2,5

Температура регулируемой среды, ºС –  до 180

Температура окружающей среды, ºС – от 5 до 50.

Относительная протечка клапана, % от Кvу  - 0,1.

Полный срок службы, не менее, лет – 10..

Диаметр условного прохода, условная пропускная способность, пропускная способность при различных перепадах давления ΔР, масса, габаритные размеры приведены в табл. 1.

Тип электропривода и основные технические характеристики  представлены в таблице 2.

Таблица 1.

| Диаметр условного прохода, Ду, мм | Пропускная способность при ΔР кгс/см2 , м³/ч ± 20 % | Условная пропускная способность, м³/ч ± 10 % | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,6 | 2,5 | 3 | 4 |  | Н | L |  |
| 50 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 3 | 380 | 230 | 17,0 |
|  | 6 | 8 | 8,5 | 10 | 5 |  |  |  |
|  | 10 | 12,5 | 13,5 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 15 | 18 | 20 | 24 | 12 |  |  |  |
|  | 25 | 32 | 35 | 40 | 20 |  |  |  |
| 80 | 22 | 28 | 31 | 36 | 18 | 430 | 310 | 30,0 |
|  | 35 | 44 | 48 | 56 | 28 |  |  |  |
|  | 55 | 60 | 63 | 66 | 33 |  |  |  |

2

Рис.4 Устройство узла затвора

11

Рис. 3 Диаграмма выбора клапанов КРП-50Мд

Ду50.80

10

График расходной характеристики клапана приведен на рис.2.

Диаграмма выбора клапана в зависимости от перепада давления представлена на рис.3.

Таблица 2

| Электро- привод | Степень защиты | Выходной крутящий момент, Н*м | Время Работы, с/90º | Электродвига- тель | Температура окружающей среды, ºС | Материал корпуса | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мощ- ность,, Вт | Ток, А |  |  |  |
| ЭТМ-5 | IP 67 | 50 | 30 | 10 | 0,48 | -25…60 | Алюминиевое литье | 2,2 |

Питание электропривода осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В или 380 В по 3-х фазной схеме, частотой 50 Гц, в зависимости от установленного в нем электродвигателя.

Электропривод позволяет осуществлять:

• закрытие и открытие затвора арматуры:

а) дистанционно с диспетчерского пульта управления;

б) в ручном режиме – с помощью рукоятки при отсутствии электропитания;

• автоматическое отключение электродвигателя ограничителем хода выходного вала электропривода при достижении затвором арматуры крайних положений;

Материалы основных деталей: корпус клапана, фланец – углеродистая сталь Ст35; седло, золотник – нержавеющая сталь 40Х13 с наплавкой.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 3.

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АЛШ 2.503.024 | Клапан питания котлов дискового типа КРП-50Мд | 1 шт. | По спецификации заказа |
| АЛШ 2.503.024 ПС | Паспорт | 1 экз. |  |
| АЛШ 4.225.001 ПС | Паспорт ЭТМ-5 | 1 экз. |  |

3

4.  УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

4.1.   Клапан состоит из корпуса 1, электропривода 2, нижнего фланца 3, сальникового узла 4 и узла затвора 5 ( Рис.1).

4.2.   Узел затвора клапана состоит из дискового седла и золотника, изготовленного в виде двух лепестков, которые, поворачиваясь, открывают в седле профилированные отверстия. Узел затвора соединяется через шток  с электроприводом.

4.3. Устройство электропривода типа ЭТМ указано в

АЛШ 4.225.001ПС.

Положение затвора отслеживается по индикатору положения со шкалой от 0 до 90º.

  - Сальниковый узел  обеспечивает герметичность по отношению к внешней среде при повороте штока с узлом затвора.

4.5. Принцип действия клапана основан на изменении площади отверстий в седле, не перекрытых лопастями золотника, при вращении его вокруг оси. соответственно, и расхода воды, поступающей через клапан в котел, в зависимости от поворота затвора.

4.6. При снижении уровня воды в барабане котла электропривод вращает шток затвора в сторону увеличения или уменьшения.

- УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. При установке клапана должны быть соблюдены «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Госгортехнадзором СССР 11 июля 1972 г.

5.2. При эксплуатации клапана следует соблюдать требования по

техническому обслуживанию, изложенные в данном паспорте.

5.3. Проверка исправности действия клапана должна производиться перед  каждым пуском котла в работу в соответствии с требованиями, изложенными в данном паспорте.

5.4. Клапан должен быть защищен от воздействия на него лиц, не связанных с его обслуживанием и ремонтом.

5.5. Производственная инструкция по обслуживанию клапана должна быть включена в инструкцию для персонала котельных, утвержденную главным  инженером предприятия-потребителя.

5.6. Работа по монтажу обслуживанию клапана должны выполняться лицами, имеющими допуск к эксплуатации установок напряжением до 1000 В.

5.7. Клапан должен быть заземлен медным проводом сечением  не менее 2,5 мм. Заземляющий провод подсоединить к клемме “Земля” на корпусе электрического привода.

5.8. ВНИМАНИЕ! Все  работы по монтажу и демонтажу электрического привода и обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания и давления в клапане.

4

Рис.2 Расходная характеристика КРП-50Мд  в зависимости

от угла поворота ЭТМ.

9

Рис.1 Клапан питания котлов дискового типа

КРП-50Мд

8

6. ПОДГОТОВКА  ИЗДЕЛИЯ  К  РАБОТЕ.

6.1 Перед установкой на объект клапан необходимо проверить на комплектность поставки, отсутствие механических повреждений и состояние крепежных соединений, соединение клапана с электроприводом, легкость перемещения штока с помощью ручного дублера (перемещение должно быть плавным без рывков).

6.2. Клапан устанавливается вертикально на горизонтальный участок трубопровода в любом положении, кроме электропривод внизу,  удобном для обслуживания и осмотра.

При установке клапана отклонение от вертикального положения должно быть не более 5º.

6.4. Клапан следует устанавливать в систему питания так, чтобы

направление стрелки на корпусе соответствовало направлению потока воды.

6.5. Клапан имеет фланцевый корпус. Крепление его на трубопроводе осуществляется посредством фланцев .

6.6. Присоединительные размеры монтажных фланцев по

ГОСТ Р 54432-2011

6.7 Электрический привод должен подсоединяться к сети и внешним управляющим системам в соответствии со схемой подключения, приведенной на рис.3.

Конечные выключатели электропривода устанавливаются таким образом, что клапан работает в диапазоне от полного открытия до полного закрытия.

При отсутствии питания или отказе электропривода, установка штока клапана с узлом затвора в требуемое положение осуществляется с помощью ручного дублера..

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1 Техническое обслуживание клапана в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам и профилактическим проверкам.

7.2 При периодическом осмотре, проводимом не реже одного раза в месяц, проверяют:

- герметичность сальникового узла по отношению к внешней среде;

- надежность крепления электропривода на месте установки;

- крепление кожуха электродвигателя;

- надежность соединения штока с электроприводом.

7.3 Профилактическое обслуживание проводится не реже одного раза в квартал и заключается в  проверке плавности хода (движение штока без заеданий и рывков).

7.4 Один раз в год рекомендуется проводить ревизию всех узлов и деталей клапана.

При ревизии необходимо обратить внимание на наличие задиров и забоин на сопряженных поверхностях движущихся деталей и разъемных соединений. Проверить состояние паронитовой прокладки.

5

Все обнаруженные неисправности следует устранить, а изношенные детали заменить.

Разборку клапана проводить в следующей последовательности:

- отсоединить верхний фланец (6);

- снять электропривод (2);

- отсоединить нижний фланец (3);

- извлечь пружину (7) и открутить гайку (8);

- извлечь шток (9);

- извлечь сальник (10) из стакана клапана (11);

- разобрать соединение золотника (12).

Сборку  клапана производить в последовательности, обратной разборке.

. Уплотняющая прокладка (13) перед установкой должна быть прографичена.

8.ПЕРЕЧЕНЬ  ВОЗМОЖНЫХ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нарушение герметичности Ход затвора не плавный и не достигает предельных значений. | Ослабление сальникового уплотнения. Повреждение уплотни- тельных колец, прокладки. «Затирание» штока в сальниковом узле. Неправильная установка конечных выключателей положения электропривода. . | Подтянуть сальниковое уплотнение. Сменить уплотнительные кольца, прокладку. Очистить от посторонних предметов или окалины. Произвести регулировку кулачков, управляющих включение конечных выключателей положения. |

9.ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортировать упакованные клапаны можно любым видом транспорта (крытым).

Условия транспортирования по группе 5, хранения по группе 1

ГОСТ 15150-69.

6

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ,  КОНСЕРВАЦИИ

И  УПАКОВКЕ.

Клапан питания котлов дисковый КРП-50Мд Ду_______ Ру______

заводской номер _________________соответствует техническим условиям ТУ 4218-029-36329069-2013 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________________________________________

Приемку произвел_____________________________________________

(подпись)

Консервацию согласно требованиям технических условий произвел__________________________________________________________

(подпись)

Дата консервации _____________________________________________

Срок консервации_____________________________________________

Изделие после консервации принял _____________________________

(подпись)

Упаковку согласно требованиям технических условий произвел__________________________________________________________

(подпись)

Дата упаковки ________________________________________________

Изделие после упаковки принял   ________________________________

(подпись)

11.ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Завод гарантирует соответствие  клапана  требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

7