## АО  «ЭТМ» (Энерготехномаш)

Клапан питания котлов КРП-50Мэ

с прямоходным электроприводом Regada St mini

#### Паспорт

АЛШ 2.503.010-04 ПС

### Телефоны для заказа : (343) 345-25-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

- НАЗНАЧЕНИЕ

Клапан питания котлов с прямоходным электроприводом КРП-50Мэ (в дальнейшем клапан) предназначен для автоматического питания и поддержания заданного уровня воды в верхнем барабане котла малой производительности, а также в других аналогичных системах.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей  среды от 5 до 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 80%  при температуре 35 °С.

##### Пример записи обозначения клапана диаметром условного прохода Ду 50 мм с условным давлением 2,5 МПа при его заказе:

- клапан КРП-50Мэ – 50 – 2,5  ТУ 25-02.160435-85

Пример записи обозначения клапана диаметром условного прохода Ду 80 мм с условным давлением 1,6 МПа затвор из керамики при его заказе:

- клапан КРП-50Мэ – 80 – 1,6 - ТУ 25-02.160435-85

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КПР-50Мэ

- Регулируемая среда  –   вода, пар, неагрессивная к материалам, из которых изготовлен клапан.

- Условное давление, МПа   - вода -1,6;

- Температура регулируемой среды, вода °С –  до 180,

- Температура окружающей среды, °С – от 5 до 50.

- Относительная протечка клапана, % от Кvу  - 0,4.

- Ход затвора,  мм – до 16±0,5

- Полный срок службы, не менее, лет – 8.

Диаметр условного прохода, условная пропускная способность, пропускная способность при перепаде давления 0,16 МПа (1,6 кгс/см²),  масса, габаритные размеры приведены в табл. 1.

Таблица 1.

| Диаметр условного прохода, Ду, мм | Пропускная способность при перепаде давления 1,6 кгс/см², м³/ч | Условная пропускная способность, м³/ч | Размеры, в мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н | D | L |  |
| 50 | 30 ± 20 % | 25 ± 10 % | 440 | 105 | 90 | 7,0 |
| 80 | 72 ± 20 % | 60 ± 10 % | 470 | 133 | 110 | 10,0 |

Тип электропривода и рекомендуемые схемы подключения  представлены в таблице

| Электропривод | Степень защиты | Схема | Скорость перемещения штока, мм/мин | Максимальное усилие на штоке, Н | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Regada»ST-mini | IP 67 | Z20 Z287 | 10 | 1100 | 2 |

Приложение Б

(обязательное)

Рекомендуемые схемы подключения электропривода

- Z287 – схема включения электродвигателя с включателями силы и положения

- Z20 – схема включения электродвигателя: «А»- двухсиловое включение; «В»- односиловое включение

Материалы основных деталей :

- корпус клапана – Сч20;

- седло – бронза Р05Ц5С5;

- затвор – сталь 20Х13Л;

- шток – сталь 40Х13

Рис.2 График расходной характеристики клапана при перепаде давления 0,16 МПа (1,6 кгс/см²)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 3.

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АЛШ 2.503.010-04 | Клапан питания котлов КРП-50Мэ | 1 шт. | По спецификации заказа |
| АЛШ 2.825.015 | Комплект запасных частей | 1 шт. | для Ду50. |
| АЛШ 2.825.015-01 | Комплект запасных частей | 1 шт. | для Ду80. |
| АЛШ 2.825.014 | Комплект монтажных частей | 1 шт. | *для Ду50. |
| АЛШ 2.503.010-04 ПС | Паспорт | 1 экз. |  |
|  | Инструкция по монтажу, обслуживанию и уходу на электропривод ST | 1 экз. |  |

*по спецификации заказа

Комплект монтажных частей

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| АЛШ 8.683.104 | Прокладка | 2 шт. |
| АЛШ 8.927.023 | Шпилька | 4 шт. |
| ГОСТ 5919-70 | Гайка М16-6Н.8.019 | 8 шт. |
| ГОСТ 11371-79 | Шайба 16.02.019 | 8 шт. |

Комплект запасных частей

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ду50 | Ду80 |
| АЛШ 8.683.106 | Прокладка | 1 шт. |  |
| АЛШ 8.683.117 | Прокладка |  | 1 шт. |

4.  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КЛАПАНОВ КРП-50-Мэ (Ду=50; -80 мм)

Рис.1 Клапан питания котлов дискового типа КРП-50Мэ –вода 150 °С

4.1.Клапан состоит из корпуса 1, узла затвора 2, сальникового узла 3, фланца 4, штока 5 и электропривода 6 ( Рис.1).

4.2 Узел затвора, помещенный в корпус 1, состоит из гильзы 2, седла 3, уплотненного кольца 4 и затвора 5 – для Ду 50 (Рис.1а), из гильзы 2, седла 13, резьбового кольца 14, штока 16, гайки 17 и затвора 5 – для Ду 80 (Рис.1б), соединенного через шток 6 с электроприводом.

Рис. 1а

Рис. 1б

4.3. Устройство электропривода типа ST указано в «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу».

Положение затвора указывает указатель привода.

Электропривод  прямоходный  типа ST  соединен  с  клапаном  при помощи   стоек и фланца.

  - Сальниковый узел 18 обеспечивает герметичность вывода штока при его свободном движении.

4.5. Принцип действия клапана основан на изменении площади сечения проходного отверстия, соответственно, и расхода воды, поступающей через клапан в котел, в зависимости от перемещения затвора.

4.6. При снижении уровня воды в барабане котла электропривод перемещает шток затвора в сторону увеличения или уменьшения

- УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При установке клапана должны быть соблюдены «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Госгортехнадзором СССР 11 июля 1972 г.

5.2. При эксплуатации клапана следует соблюдать требования по техническому обслуживанию, указанные в данном паспорте.

5.3. Проверка исправности действия клапана должна производиться перед  каждым пуском котла в работу в соответствии с требованиями, указанными в паспорте.

5.4. Клапан должен быть защищен от воздействия на него лиц, не связанных с его обслуживанием и ремонтом.

5.5. Производственная инструкция по обслуживанию клапана должна быть включена в инструкцию для персонала котельных, утвержденную главным  инженером предприятия-потребителя.

5.6. Работа по монтажу обслуживанию клапана должны выполняться лицами, имеющими допуск к эксплуатации установок напряжением до 1000 В.

5.7. Клапан должен быть заземлен медным проводом сечением  не менее 2,5 мм. Заземляющий провод подсоединить к клемме “Земля” на корпусе электрического привода.

5.8. ВНИМАНИЕ! Все  работы по монтажу и демонтажу электрического привода и обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания и давления в клапане.

6. ПОДГОТОВКА КЛАПАНА КРП-50Мэ К  РАБОТЕ.

6.1 Перед установкой на объект клапан необходимо проверить на комплектность поставки, отсутствие механических повреждений и состояние крепежных соединений, соединение клапана с электроприводом, легкость перемещения штока с помощью ручного дублера (перемещение должно быть плавным без рывков).

6.2. Проверить совпадение заподлицо внутренней поверхности затвора и седла.

6.3. Клапан установить в вертикальном положении на горизонтальном участке трубопровода, удобном для обслуживания и осмотра.

При установке клапана отклонение от вертикального положения должно быть не более 5°.

6.4. Клапан следует устанавливать в систему питания так, чтобы

направление стрелки на корпусе соответствовало направлению потока воды.

6.5. Клапан имеет безфланцевый корпус. Крепление его на трубопроводе осуществляется посредством фланцев 1 и шпилек 2 (рис. 3).

6.6. Размеры монтажных фланцев по ГОСТ 12820-80 и шпилек по ГОСТ 22042-76.

Рис.3 Установка клапана на трубопроводе

6.7 Электрический привод должен подсоединяться к сети и внешним управляющим системам в соответствии со схемами подключения, приведенными в «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу» и в  приложении Б.

Конечные выключатели электропривода устанавливаются таким образом, что клапан работает в диапазоне от полного открытия до полного закрытия.

Регулировку крайних положений следует производить в том случае, если данная регулировка не устраивает пользователя (см. «Инструкцию по монтажу, обслуживанию и уходу» на электропривод типа ST).

При отсутствии питания или отказе электропривода или устройства управления, установка штока клапана в требуемое положение осуществляется с помощью ручного дублера (см. «Инструкцию по монтажу, обслуживанию и уходу» на электропривод типа ST).

Исполнительные размеры монтажных фланцев

| Условный проход, Ду | Д | Д1 | Д2 | d | l | L1 | Число отверстий, n | Длина шпилек | Диаметр шпилек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 160 | 125 | 105 | 18 | 4 | 19 | 4 | 180 | М 16 |
| 80 | 195 | 160 | 133 |  |  | 21 | 8 | 200 |  |

- размеры, мм

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНОВ КРП-50Мэ

7.1 Техническое обслуживание клапана в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам и профилактическим проверкам.

7.2 При периодическом осмотре, проводимом не реже одного раза в месяц, проверяют:

- герметичность уплотнения соединения комплекта монтажных частей к клапану;

- надежность крепления электропривода на месте установки;

- крепление кожуха электродвигателя;

- надежность соединения штока с исполнительным элементом.

7.3 Профилактическое обслуживание проводится не реже одного раза в квартал и заключается в следующем:

- проверяется плавность хода (движение штока без заеданий и рывков - проводится смазка шестерен электропривода согласно «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу»;

7.4 Один раз в год рекомендуется проводить ревизию всех узлов и деталей клапана.

8.ПЕРЕЧЕНЬ  ВОЗМОЖНЫХ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нарушение герметичности Относительная протечка клапана более допустимой. Ход затвора не плавный и не достигает предельных значений. | Ослабление сальникового уплотнения. Повреждение у прокладок. Попадание между соприкасающимися поверхностями седла, затвора и гильзы посторонних предметов и окалины. «Затирание» штока в сальниковом узле. Попадание между соприкасающимися по-верхностями седла, затвора и гильзы посторонних предметов или окалины. Неправильная установка конечных выключателей положения электропривода. . | Подтянуть сальниковое уплотнение. Сменить прокладки. Очистить от посторонних предметов или окалины. Очистить от посторонних предметов или окалины. Произвести регулировку кулачков, управляющих включение конечных выключателей положения. |

9.ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать упакованные клапаны питания котловКРП-50Мэ можно любым видом транспорта (крытым).

Условия транспортирования по группе 5, хранения по группе 1 ГОСТ 15150-69.

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ,  КОНСЕРВАЦИИ

И  УПАКОВКЕ.

Клапан питания котлов КРП-50Мэ   Ду______________ Ру_______________

температура регулирующей среды________________________________ заводской номер _________________ соответствует техническим условиям ТУ 25-02.160435-85 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________________________________________

Приемку произвел_____________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

Консервацию согласно требованиям технических условий произвел__________________________________________________________

(подпись или штамп)

Дата консервации _____________________________________________

Срок консервации_____________________________________________

Изделие после консервации принял _____________________________

(подпись или штамп ОТК)

Упаковку согласно требованиям технических условий произвел__________________________________________________________

(подпись или штамп)

Дата упаковки ________________________________________________

Изделие после упаковки принял   ________________________________

(подпись или штамп ОТК)

11. ГАРАНТИИ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует соответствие  клапана КРП-50Мэ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, регламентированных производителем.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

### Телефоны для заказа : (343) 345-25-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru