Рис. 6. Схема автоматизации последовательного включения подогревателей ГВС с помощью прибора ПТ-1 и исполнительного устройства ИК-25.

09.09.16

Клапан импульсный ИК-25

Паспорт

# АЛШ 2.503.007ПС

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Клапан импульсный ИК-25 (в дальнейшем – клапан) является исполнительным устройством гидравлических регуляторов и устройств защиты и предназначен для работы в качестве ускорителя в схемах регулирования давления и автоматической защиты (рассечки) тепловых сетей для увеличения скорости срабатывания регулирующих клапанов больших диаметров.

Клапан может применяться как исполнительное устройство в гидравлических регуляторах давления, перепада давлений, расхода, уровня или температуры непрямого действия в комплекте с приборами РД-3М или ПТ-1, а также как разделительное трехходовое исполнительное устройство.

Условия эксплуатации клапана:

температуре окружающей среды от 5 до 40 (С ;

относительная влажность 80 % при температуре 35(С.

Пример записи обозначения клапана при его заказе:

для исполнения «УХЛ» - категория 4.2:

Клапан импульсный ИК-25 ТУ 25-02.160056-80;

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Регулируемая среда – вода, пар, воздух.

2.2.     Диаметр условного прохода, Ду, мм ……………   25

  - Условное давление среды, Ру, МПа (кгс/см2):

регулируемой ……………………………. до 1,6 (16)

регулирующей (рабочей)   ……………...  до 1,0 (10)

  - Температура среды, (С:

регулируемой   …………………………... до 150

регулирующей (рабочей)    ……………... до  70

  - Пропускная способность, Кv, м/3/ч,          . 8 ( 10 %

  - Зона нечувствительности в % от верхнего предела

командного давления …………………………… до 1,6

  - Габаритные размеры, мм ……………………172(330

2

Рис. 4. Схема регулирования давления «после себя» и устройства защиты от превышения давления в обратной магистрали (на стороне всасывания насоса).

Рис.5 Схема регулирования давления «до себя» и устройства защиты от превышения давления в обратной магистрали (на стороне всасывания насоса).

11

Рис. 2. Принципиальная схема включения импульсного клапана

ИК-25 с прибором РД-3М в режиме работы

регулятора «после себя».

Рис. 3. Принципиальная схема включения импульсного клапана ИК-25

с прибором РД-3М  в режиме работы регулятора «до себя».

Условные обозначение в схемах:

Рр – рабочее давление

Ри - импульсное давление

Рх – командное давление

Ро – слив (дренаж)

10

  - Масса, кг, не более ………………….…………....…. 11,5

  - Сведения о содержании цветных металлов:

комплектующие – медь, кг                ….……… 0,1

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Клапан ИК-25 | АЛШ 2.503.007 | 1шт. |
| Паспорт | АЛШ 2.503.007 ПС | 1 экз. |
| Комплект монтажных частей: Трубка соединительная Штуцер ТУ 25-02-180335-84 | АЛШ 4.075.004-01 АЛШ 6.452.027-03 АЛШ 6.454.013 *Манометр МП3-У-1.0МПах1.5, радиальный без фланца | 1 комп. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Комплект запасных частей: Кольцо уплотнительное | АЛШ 8.684.016-02 | 4 шт. |

* - Допускается применять другие манометры с классом точности не ниже 2,5.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Конструктивная схема клапана представлена на рис.1.

В корпусе 1 размещено запорно-регулирующее устройство, состоящее из седла 2, втулки  и затвора 4. Посредством втулки 11, гильзы 12 к корпусу крепится мембранно-пружинный механизм (гидропривод), состоящий из верхней и нижней крышек 7, мембраны 5 и чашек – верхней  и нижней 6.

Командное давление подводится через штуцер 9. Затвор соединен с мембраной через шток 10. Натяжение пружины 8 регулируется гайкой 13. Герметичность вывода штока 10 из корпуса 1  достигается за счет сальникового уплотнения 14.

При работе клапана в качестве исполнительного устройства регулируемая среда подводится к нижнему патрубку II и отводится по стрелке в боковой патрубок III. Второй боковой патрубок I заглушается пробкой 3 (рис. 1).

3

При работе клапана в качестве трехходового устройства, а также как ускорителя, при монтаже задействуются все три патрубка в соответствии со схемой автоматизации.

4.2. Принцип действия клапана заключается в изменении расхода проходящей через него среды в зависимости от изменения величины командного давления Рх , поступающего в гидропривод клапана от приборов РД-3М или   ПТ-1.

4.3. Принципиальные схемы включения клапана ИК-25 в комплекте с прибором РД-3М приведены на рис. 2 и 3. Прибор РД-3М служит для восприятия импульса регулируемого параметра Рх и преобразования рабочего давления Рр в командное Рх, подаваемое в гидропривод клапана. Усилие от действия командного давления на мембрану уравновешивается пружиной 8 (рис. 1).

Отклонение регулируемого параметра Ри  в ту или другую сторону нарушит указанное равновесие и через регулирующий прибор изменит величину командного давления. Это приведет к перемещению затвора и изменению величины расхода.

4.4. Принципиальная схема регулятора давления «после себя» с устройством защиты потребителей при останове перекачивающих насосов (рис.4).

Клапан ИК-25 является исполнительным устройством для двух режимов: - регулирования заданного параметра и защиты.

Включение в схему клапана ИК-25 позволяет ускорить закрытие клапанов РК-2 диаметром более 250 мм, рассчитанных на работу в режиме защиты.

Режим регулирования.

При повышении давления после клапана РК-2 на подающем трубопроводе, резко возрастает давление Ри, которое, действуя на сильфон РД-3М(1), перекрывает в нем слив, вследствие чего, давление Рх достигает максимального значения и через ИК-25 поступает в гидропривод клапана РК-2, заставляя его перекрывать магистраль и, тем самым, уменьшать давление «после себя» до значения заданного параметра.

Режим защиты.

При работающем насосе -  усилием натяжения пружины прибора РД-3М-1с(2), превышающем усилие от воздействия импульсного давление Ри1 на его чувствительную часть, управляющий элемент прибора перекрывает слив рабочего агента. В результате этого, командное давление Рх1 достигает максимального значения и, воздейст

4

Рис.  1. Клапан импульсный ИК-25.

9

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Для транспортирования упакованных клапанов может быть применен любой вид транспорта (крытый).

Клапаны должны храниться в отапливаемых помещениях, условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию деталей клапана.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Клапан импульсный ИК-25 – заводской номер _______________ соответствует ТУ 25-02.160056-80 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Приемку произвел __________________

(подпись)

Консервацию согласно требованиям технических условий

произвел __________________

(подпись)

Дата консервации ___________________

Срок консервации _______________

Изделие после консервации принял______________________

(подпись)

Упаковку согласно требованиям технических условий

произвел __________________

(подпись)

Дата упаковки _____________________

Упаковку произвел _________________

(подпись)

Изделие после упаковки принял ______________________

(подпись)

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует соответствие клапана импульсного ИК-25 требованиям ТУ 25-02.160056-80 в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в паспорте АЛШ 2.503.007 ПС.

8

вуя на мембранный гидропривод клапана и затвор, плотно перекрывает нижнее седло клапана. Поэтому через верхнее седло клапана ИК-25 в гидропривод клапана РК-2 поступает только командное давление Рх от прибора РД-3М(1).

При аварийной остановке насоса резко возрастает импульсное давление Ри1, что приводит к снижению командного давления Рх1 (за счет слива его в дренаж) до минимального значения, открытию нижнего и закрытию верхнего седла клапана ИК-25. В результате этого клапан РК-2 начинает быстро закрываться от воздействия на его гидропривод  давления рабочего агента Рр.

4.5. Принципиальная схема регулятора давления «до себя»с устройством защиты потребителей при останове перекачивающих насосов (рис.5). Принцип действия аналогичен соответствующей схеме регулятора давления «после себя» (рис.4)

4.6. На рис.6 представлена схема автоматизации последовательного включения подогревателей ГВС с помощью прибора ПТ-1 и клапана ИК-25, применяемого как разделительное трехходовое исполнительное устройство.

При увеличении температуры воды в системе ГВС прибор ПТ-1 подает командное давление Рх в гидропривод клапана ИК-25, что приводит к перекрытию затвором 4 (рис.1) нижнего седла и уменьшению расхода через подогреватели ГВС, и открытию верхнего седла - увеличению расхода через систему отопления. Таким образом, расчетный расход сетевой воды перераспределяется между системой отопления и системой ГВС.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка клапана и монтаж подводящих линий производится в строгом соответствии с принятой схемой регулирования.

Клапан устанавливается в вертикальном положении на горизонтальном участке трубопровода, но возможна установка в любом положении, удобном для обслуживания и проведения ревизий. Перед включением клапана в работу необходимо продуть все подводящие линии.

При работе с прибором ПТ-1 монтаж клапана необходимо проводить на той же отметке (или выше), что и прибор.

5

6. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Обслуживание клапана в процессе эксплуатации сводится:

к периодическим осмотрам, проводимым не реже одного раза в

неделю. При этом стабильность и качество поддержания регулируемого параметра, используя для этой цели самопишущие и показывающие приборы. Отклонение регулируемого параметра за допустимые пределы указывает на наличие неисправности;

к профилактическим проверкам работы клапана, проводимым 1 раз в  2-3 месяца. При проверке необходимо:

- очистить подводящие линии от шлама и солевых отложений продувкой;

- при изменении командного давления в гидроприводе шток клапана должен перемещаться плавно, без рывков.

к планово-предупредительным ревизиям всех узлов и деталей клапана, проводимым 1 раз в год с полной разборкой клапана.

Разборку клапана производить в следующем порядке:

- отвернуть гидропривод с гильзой 12, т.е. отсоединить его от клапана;

- разобрать гидропривод;

- отвернуть гайку 13, извлечь пружину 8;

- вывернуть  втулку 11 с уплотнительными кольцами 14;

- вывернуть втулку 3 и извлечь шток 10:

- разобрать соединение затвора 4 со штоком;

- вывернуть седло 2 и пробку 15.

Все детали промыть, очистить от грязи и ржавчины, после чего произвести наружный осмотр и, при необходимости, ремонт деталей.

Сборку клапана вести в последовательности, обратной разборке.

Перед сборкой необходимо:

- продуть сжатым воздухом внутреннюю полость корпуса;

- уплотнительные поверхности гильзы, сальниковой втулки и седел протереть сухой ветошью;

- проверить все резьбовые соединения на свинчиваемость;

- пропитать все уплотняющие прокладки графитовой смазкой;

- смазать резьбу крепежных деталей графитовой смазкой, состоящей из чешуйчатого графита, растворенного в глицерине

6

При сборке необходимо обратить особое внимание на:

1) наличие подвижности в соединении штока с затвором;

2)  затяжку сальникового уплотнения, которое должно обеспе-

чивать герметичность вывода штока, а также плавность и легкость его перемещения вручную.

Для уплотнения применяются уплотнительные кольца из фторопласта или сальниковая набивка.

Собранный после ревизии клапан проверить на плавность хода штока и подвергнуть гидравлическим испытаниям:

корпус – давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2);

гидропривод – давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2).

Время испытания 5 мин. Течь через места уплотнений не допускается.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Регулируемый параметр отклоняется от заданного на величину более допустимой. | «Затирание» штока в направляющих. Попадание под уплот.кромки затвора посторонних предметов. | Произвести ревизию клапана. |
|  | Засорение подводящих линий. | Продуть подводящие линии, очистить от грязи и шлама. |
| Подтекание воды из нижней части гидропривода. | Разрыв мембраны гидропривода. | Вскрыть гидропривод, проверить отсутствие заусениц в местах прогиба мембраны, заменить мембрану. |
| Наличие воды на наружных поверхностях клапана. | Потеря герметичности сальниковым уплотнениием. | Подтянуть сальниковые уплот-я. При необходимости заменить новым уплотнением. Обратить внимание на состояние пов-ти штока в месте его прохода через сальник. |

7