12

12.03.2019 г

АО «ЭТМ» (Энерготехномаш)

Клапан регулирующий

РК 25ч945нж

Паспорт

# АЛШ 2.509.104ПС

Телефоны для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

Содержание

| 1 Назначение…………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Технические характеристики………………………………………………. | 3 |
| 3 Комплектность ………………………………………………………………. | 5 |
| 4 Устройство и принцип работы…………………………………………….. | 5 |
| 5 Указание мер безопасности …………………………...………………….. | 5 |
| 6 Подготовка изделия к работе …………………………………………….. | 6 |
| 7 Техническое обслуживание ……………………………………………….. | 6 |
| 8 Характерные неисправности………………………………………………. | 7 |
| 9 Правила транспортирования и хранения ………………………………. | 7 |
| 10 Свидетельство о приемке, консервации и упаковке…………………. | 8 |
| 11 Гарантийные обязательства …………………………………………….. | 8 |
| Приложение А………………………………………………………………….. | 10 |

2

Приложение А

Рекомендуемые схемы подключения электропривода

11

Рисунок 2  – Клапан регулирующий  РК 25ч945нж Ду 40, 50,65

1 – плунжер, 2 - корпус, 3 – фланец с втулкой сальника, 4 – седло, 5 –втулка сальника,  6 – стакан разгрузки, 7 - электропривод

10

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

1 Назначение

Клапаны регулирующие РК 25ч945нж (в дальнейшем - клапаны) предназначены для автоматического регулирования расхода неагрессивных к материалам деталей клапана сред  и в системах отопления и водоснабжения.

Клапан РК 25ч945нж представлен на рисунке 1,2.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей  среды от 5 до 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 80%  при температуре 35 °С.

Пример записи  условного обозначения при заказе:

Клапан регулирующий, условный проход (номинальный диаметр) DN 32 мм, номинальное давление РN 1,6 МПа, условная пропускная способность Кvу 10 м3/ч, тип привода Belimo NV:

РК  25ч945нж-32-10- NV ТУ 3742-031-36329069-2014.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические данные клапана приведены в таблицах 1,1а.

Таблица 1 – Основные технические данные

| Наименование параметров | Значение параметров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Давление номинальное PN, МПа | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| Пропускная характеристика | линейная |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий ход затвора, мм | 20 |  |  |  | 25 |  | 25 |
| Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 10 | 4 6,3 10 16 | 10 16 25 | 12,5 16 25 40 | 25 40 50 |
| Относительная протечка, % от Кvу | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | вода |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды, °С | до 150 |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания, В | 230 |  |  |  |  |  |  |
| Частота, Гц | 50Гц |  |  |  |  |  |  |

3

Таблица 1а

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Высота, Н, мм, не более | 280 | 290 | 300 | 320 | 350 | 370 | 370 |
| Длина, L, мм, не более | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 |
| Масса, кг, не более | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 32 |

2.2 Применение электропривода в зависимости от условного прохода представлено в таблице 2.

Таблица 2

| DN, мм | Электро-привод | Степень защиты | Схема подключения | Скорость Перемещения штока, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 20 25 | «Belimo» LV | IP 54 | LV230А-ТРС | 15 | 1,3 |
| 32 40 50 | «Belimo» NV |  | NV230А-ТРС, SV230А-ТРС |  |  |
| 65 | «Belimo» SV |  |  |  |  |

2.3 Рекомендуемые схемы подключения электропривода показаны в приложении А.

2.4 Материал основных деталей, указан в таблице 3

Таблица  3 – Материал основных деталей

| Наименование детали | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | СЧ 25 |
| Фланец | Сталь 20 |
| Седло | Сталь 12Х18Н10Т |
| Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т |
| Прокладка | Паронит ПОН-Б ГОСТ 481 |

3  Комплектность

Комплектность поставки должна соответствовать таблице 4.

Таблица  4

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| # АЛШ 2.509.104 | Клапан РК 25ч945нж | 1 шт. | Согласно заказа |
| # АЛШ 2.509.104ПС | Паспорт | 1 экз. |  |
|  | Инструкция по монтажу, обслуживанию и уходу на электропривод Belimo | 1 экз. |  |

4

Рисунок 1  – Клапан регулирующий  РК 25ч945нж Ду 15,20,25,32

1 – плунжер, 2 - корпус, 3 – фланец с втулкой сальника, 4 – седло,

5 –втулка сальника, 7-  электропривод

9

10  Свидетельство о приемке, консервации и упаковке

Клапан РК 25ч945нж DN_____мм, PN____ МПа, Кvy_____ м3/ч

заводской номер _________с  ЭИМ - Belimo ________________

соответствует  ТУ 3742-031-36329069-2014 и признан годным

для эксплуатации.

Дата выпуска «______»_____________________201__  г

Приемку произвел___________________________

(подпись или штамп ОТК)

Консервацию, согласно требованиям технических условий, произвел_________________________________________

(подпись или штамп)

Дата консервации___________________________

Срок консервации 5 лет

Изделие после консервации  принял _______________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

Упаковку согласно требованиям ТУ произвел _______________________________________________

(подпись или штамп)

Изделие после упаковки принял _______________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

11  Гарантии производителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие клапана РК 25ч945нж требованиям ТУ 3742-031-36329069-2014, в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

8

4  Устройство и принцип работы

4.1 Клапан состоит из следующих основных узлов:

- клапана регулирующего;

- электрического привода.

4.2 Устройство электропривода Belimo указано в «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу».

4. 1 Клапан РК 25ч945нж Ду 15, 20, 25, 32 состоит из 1 – плунжер, 2 - корпус, 3 – фланец с втулкой сальника, 4 – седло, 5 –втулка сальника,  7 – электропривод (Рис.1).

Клапан РК 25ч945нж Ду 40, 50,65 состоит 1 – плунжер, 2 - корпус, 3 – фланец с втулкой сальника, 4 – седло, 5 –втулка сальника,  6 – стакан разгрузки, 7 – электропривод (Рис.2).

4.4 Клапан имеет фланцевый корпус, присоединительные размеры  - ГОСТ 12815-80, исполнение 1.

Электропривод Belimo устанавливается на клапан посредством установочного хомута и соединяется со штоком клапана соединительными зажимными губками.

4.5 Принцип действия клапана  основан на изменении площади  проходного сечения, соответственно расхода среды, проходящей через клапан, в зависимости от перемещения плунжера.

Движение плунжеру передается  от электрического привода под воздействием командного сигнала управляющих систем.

5 Требование безопасности

5.1 Работа по монтажу и обслуживанию клапана должна выполняться лицами, имеющими допуск к эксплуатации установок напряжением до 1000 В.

5.2 Клапан должен быть заземлен медным проводом сечением  не менее 2,5 мм2.

5.3 ВНИМАНИЕ! Все  работы по монтажу и демонтажу электрического привода и обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания и давления в клапане.

5.4 Клапаны необходимо защищать от посторонних примесей при помощи сетчатого фильтра, установленного перед клапаном.

6 Подготовка изделия  к работе

6.1. Перед установкой на объекте клапан необходимо проверить на комплектность поставки, отсутствие механических повреждений и состояние крепежных соединений, соединение клапана с электроприводом, легкость перемещения штока с помощью ручного дублера (перемещение должно быть плавным без рывков).

5

6.2 Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Крепление к ответным фланцам осуществляется болтами или шпильками через прокладку.

Прямой участок до и после клапана должен быть  не менее 5 условных диаметров. При установке клапана направление входа среды определяется стрелкой на корпусе

6.3 Электрический привод должен подсоединяться к сети и внешним управляющим системам в соответствии со схемами подключения, приведенными в «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу» и в  приложении А.

6.4 Перед пуском системы непосредственно после монтажа все клапаны должны быть открыты и должна быть произведена тщательная промывка и продувка системы.

6.5 Конечные выключатели электропривода настроены таким образом, что клапан РК 25ч945нж работает в диапазоне от полного открытия до полного закрытия.

6.6 При отсутствии питания или отказе электропривода или устройства управления, установка штока РК 25ч945нж в требуемое положение осуществляется с помощью ручного дублера (см. «Инструкцию по монтажу, обслуживанию и уходу» на электропривод  Belimo).

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание клапана в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам и профилактическим проверкам.

7.2 При периодическом осмотре, проводимом не реже одного раза в месяц, проверяют:

- герметичность уплотнения соединения комплекта монтажных частей к клапану;

- надежность крепления электропривода на месте установки;

- надежность соединения штока с исполнительным элементом.

7.3 Профилактическое обслуживание проводится не реже одного раза в квартал заключается в проверке плавности хода (движение штока без заеданий и рывков).

7.4 Один раз в год рекомендуется проводить ревизию всех узлов и деталей клапана.

При ревизии необходимо обратить внимание на наличие задиров и забоин на сопряженных поверхностях движущихся деталей и разъемных

соединений. Проверить состояние шевронных колец сальникового узла и уплотнителя на плунжере. Все обнаруженные неисправности следует устранить, а изношенные детали заменить.

6

8  Характерные неисправности и методы их устранения

Таблица 5

| Наименование отказа | Вероятные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет полного запирания клапана (протечка выше установленной) | Попадание посторонних предметов между седлом и плунжером | Произвести разборку клапана и его очистку от посторонних предметов |
|  | Износ уплотнителя на плунжере | Замена уплотнителя |
| Нарушение герметичности в сальниковом узле | Износ сальникового узла | Замена сальникового узла |

9  Правила транспортирования и хранения

Для транспортировки упакованных клапанов может быть применен любой вид транспорта (крытый), при транспортировании самолетом – только в герметизированных, отапливаемых отсеках, при соблюдении условий транспортирования и хранения по группе 4(Ж) ГОСТ  15150-69.

В помещении для хранения не должно быть среды, вызывающей коррозию деталей клапана.

7