АО  «ЭТМ» (Энерготехномаш)

Регулятор температуры прямого действия РТПД

ТУ 4218-034-36326069-2018

ПАСПОРТ АЛШ 2.574.032 ПС

## Содержание

| 1 Назначение…………………………………………………………………… | 2 |
| --- | --- |
| 2 Технические характеристики………………………………………………. | 2 |
| 3 Комплект поставки ………………………………………………………………. | 3 |
| 4 Принцип работы…………………………………………….. | 3 |
| 5 Устройство регулятора | 4 |
| 6 Указание мер безопасности …………………………...………………….. | 5 |
| 7 Подготовка изделия к работе …………………………………………….. | 5 |
| 8 Характерные неисправности………………………………………………. | 6 |
| 9 Правила транспортирования и хранения ………………………………. | 7 |
| 10 Свидетельство о приемке, консервации и упаковке…………………. | 8 |
| 11 Гарантийные обязательства …………………………………………….. | 8 |

По вопросам приобретения продукции обращаться :

ООО «Промприбор-66», г.Екатеринбург.

Тел : (343) 345-28-66, 217-63-28, 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

www.pp66.ru; www.pp-66.ru

- НАЗНАЧЕНИЕ

Регулятор температуры дистанционный РТПД предназначен для автоматического поддержания температуры в системах индивидуального или центрального теплоснабжения в жилом секторе, на производственных объектах, вентиляционных и охлаждающих системах технологического оборудования.

Условия эксплуатации регулятора РТПД :

- температура окружающей среды, єС, от 5 до 50;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 35 єС;

- атмосферное давление от 0,084 до 0,108 МПа (от 0,84 до 1,0 кгс/см2).

Пример условного обозначения при заказе регулятора РТПД диаметром условного прохода Ду 32 при работе в режиме регулирования (модификация 1) с пределом настройки преобразователя от 60 до 120 гр. С:

- Регулятор РТПД Ду 32 от 60 до 120 гр. С ТУ 4218-034-36326069-2018.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные регулятора должны соответствовать значениям, приведенным в таблице № 1.

| Диаметр условного прохода, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условная пропускная способность, Кvy, м3/ч | 4 | 6,3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 |
| Условное давление, PN, МПа | 1,6; 2,5 |
| Температура регулируемой среды, °C | До 150 |
| Регулируемая среда | Вода или водный раствор гликоля |
| Протечка | 0,05% от Кvy |
| Тип соединения | Фланцевое по ГОСТ 12820 |
| Диапазоны настройки регулируемой тем- пературы, °C | 0 - 160 |

Таблица № 2 – Основные материалы клапана.

| Корпус клапана | Чугун СЧ25, Сталь Ст25Л |
| --- | --- |
| Плунжер | 12Х18Н10Т |
| Седло | 12Х18Н10Т |
| Уплотнение | Фторопласт PTFE |
| Температурный датчик | Медь |
| Рабочая жидкость | Глицерин |

Таблица № 3 – Привод прямого действия (термостат).

| Тип термостата | V.2.05 | V.4.05 | V.4.10 | V.8.09 | V.8.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон регулирования температуры, °C | 0-60 30-90 60-120 | 0-120 40-160 | 0-60; 30-90; 60-120 | 0-120 40-160 | 0-60 30-90 60-120 |
| Смещение штока при изменении температуры на 1°C, мм | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,9 | 1,8 |
| Нейтральная зона (Характеризует разницу величин t, при наличии которой шток не будет двигаться), °C | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Сила закрывания, Н | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 |

Таблица № 5 – Габаритные и присоединительные размеры клапана

| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 |
| H1, мм | 160 | 160 | 190 | 185 | 180 | 190 | 215 | 230 |
| H2, мм | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 70 | 75 | 82 | 92,5 | 100 |
| Масса клапана, кг | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 23 | 23 |

Таблица № 6 – Габаритные размеры и масса привода прямого действия.

| Тип термостата | V.2.05 | V.4.05 | V.4.10 | V.8.09 | V.8.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, мм | 305 | 385 | 385 | 560 | 560 |
| Масса, кг | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 6,3 | 7,3 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| АЛШ 2.574.032 | Регулятор температуры прямого действия дистанционный РТПД | 1 |  |
|  | Привод Броен V.4.10 | 1 | №_ |
| АЛШ 2.574.032 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  | Паспорт Броен V.4.10 привод | 1 |  |
|  | Инструкция по установке и монтажу | 1 |  |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы регулятора температуры прямого действия РТПД состоит в том, что жидкость в замкнутой емкости определенного объема под воздействием температуры либо сжимается, либо расширяется, создавая при этом, давление, достаточное для воздействия на регулирующий механизм.

Регулятор температуры РДПД состоит из клапана и привода прямого действия (термостат). Привод состоит из датчика, капилляра и настроечного цилиндра и представляет неразборную конструкцию.

Регулировка температуры осуществляется за счет увеличения или уменьшения объема жидкости при нагревании (остывании).

Изменение температуры рабочей среды внутри датчика вызывает увеличение или уменьшение ее объема и давления, которые передаются по капиллярной трубке на поршень термоэлемента. Поршень, сжимаясь или растягиваясь, перемещает связанный с ним плунжер клапана. При увеличении температуры регулируемой среды клапан закрывается, при уменьшении — открывается.

5.	УСТРОЙСТВО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРТУРЫ РТПД

Рисунок 1 – Регулятор температуры РТПД

1 - корпус клапана, 2 - плунжер разгруженный по давлению, 3 - сальниковый узел клапана, 4 - настроечная пружина, 5 - шток клапана, 6 - настроечный цилиндр привода прямого действия, 7 - температурный датчик.

Температурный датчик должен полностью погружен в измерительную среду предоставлен рисунке 3

Рисунок 3 – Положение температурного датчика

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Источником опасности при эксплуатации и монтаже регулятора является регулируемая и регулирующая среды, находящиеся под давлением.

Безопасность эксплуатации обеспечивается прочностью и герметичностью корпуса и гидропривода регулятора, находящегося под давлением, а также надеж- ным креплением регулятора на объекте.

Устранение дефектов регулятора при монтаже должно проводиться при пол- ном отсутствии давления в магистралях.

7	. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Регулятор температуры РТПД устанавливается на участке трубопровода, в месте, удобном для проведения наладочных, ремонтных и профилактических работ в любом положении представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Положение РТ ПД на трубопроводе

Монтаж, установка и РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, обслуживание привода «БРОЕН» см. инструкцию по установке и монтажу на привод.

Крепление регулятора на трубопроводе осуществляется посредством фланцев по ГОСТ 12815-80, обеспечив герметичное соединения корпуса регулятора с фланцами трубопровода паронитовыми прокладками. Перед включением регулятора подтянуть сальниковые уплотнения, болты, гайки.

Монтаж РТПД производить согласно схеме, представленной на рисунке 4 :

Рисунок 4 – Схемы подключения регулятора температуры РТПД в систему

8.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нарушение герметичности | Расслабилось сальниковое уплотнение | Заменить сальник |

9.	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Регуляторы температуры РТПД до монтажа хранить в вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 єС и относительной влажности до 80 %.

Транспортировать регулятор в заводской упаковке любым (крытым) видом транспорта, кроме самолета, при соблюдении условий хранения по группе 1 и транспортирования по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69.

10.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Регулятор температуры РТПД DN_____мм, PN____ МПа, диапазон настройки _____________, длина капилляра, ______, м,

заводской номер _______________________ с термостатом  ______________________________

соответствует  техническим условиям ТУ 4218-034-36326069-2018 и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска «______»_______________________202__  г

Приемку произвел__________________________________

(штамп)

Консервацию, согласно требованиям технических условий, произвел___________________________________________

(штамп)

Дата консервации___________________________________

Срок консервации 3 лет

Изделие после консервации  принял _______________________________________________

(штамп)

Упаковку согласно требованиям ТУ произвел _______________________________________________

(штамп)

Изделие после упаковки принял _______________________________________________

(штамп)

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует соответствие регулятора температуры РТПД требованиям в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, регламентированных производителем и указанных настоящем паспорте, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

По вопросам покупки продукции обращаться :

ООО «Промприбор-66», г. Екатеринбург.

Тел : (343) 345-28-66, 217-63-28, 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

www.pp66.ru; www.pp-66.ru