Клапан запорно-регулирующий

ЗРК 25ч945п

Паспорт

# АЛШ 2.509.003ПС

(343) –345-28-66. 217-63-28. –217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

## Содержание

| 1 Назначение…………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Технические характеристики………………………………………………. | 3 |
| 3 Комплектность ………………………………………………………………. | 5 |
| 4 Устройство и принцип работы…………………………………………….. | 5 |
| 5 Указание мер безопасности …………………………...………………….. | 5 |
| 6 Подготовка изделия к работе …………………………………………….. | 6 |
| 7 Техническое обслуживание ……………………………………………….. | 6 |
| 8 Характерные неисправности | 7 |
| 9 Правила транспортирования и хранения ………………………………. | 7 |
| 10 Свидетельство о приемке, консервации и упаковке…………………. | 8 |
| 11 Гарантийные обязательства …………………………………………….. | 8 |
| Приложение А……………………………………………………………...... | 11 |

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

1 Назначение

Клапан запорно-регулирующий ЗРК 25ч945п (в дальнейшем - клапан) предназначен для регулирования расхода потока жидкости в системах автоматического регулирования в системах отопления и водоснабжения.

Клапан ЗРК 25ч945п представлен на рисунке 1,2.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей  среды от 5 до 50°С;

- относительная влажность воздуха до 80%  при температуре 35 °С.

Пример записи  условного обозначения при заказе:

Клапан регулирующий номинальный диаметр DN 65 мм, номинальное давление РN 1,6МПа, условная пропускная способность Кvу 50 м3 /ч, тип привода ST0  - ЗРК 25ч945п -65-50-ST0 ТУ 3742-031-36329069-2014.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические данные клапана приведены в таблице 1,1а.

Т а б л и ц а 1 – Основные технические данные

| Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- |
| Диаметр номинальный, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Давление номинальное, PN, МПа | 1,6 |
| Пропускная характеристика | Линейная |
| Количество седел | односедельный | Двух-седельный |
| Условная пропуск ная способность, Кvу, м3 /ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 | 4 6,3 10 16 25 | 10 16 20 25 | 12,5 16 25 32 40 | 25 40 50 63 | 25 40 63 80 100 | 63 100 160 | 100 125 200 250 | 160 250 320 | 250 400 | 160 200 320 | 250 400 |
| Класс герметичности | А |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Температура рабочей среды, °С | до 220 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |

Таблица 1а

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диаметр номинальный DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Высота, Н, мм, не более | 355 | 365 | 400 | 455 | 550 | 465 | 540 | 555 | 650 | 840 | 750 | 800 |
| Длина, L, мм, не более | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 390 | 400 | 480 | 600 |
| Масса, кг, не более | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 21 | 32 | 35 | 45 | 58 | 95 | 115 |

2.2 Применение электропривода в зависимости от номинального диаметра номинального представлено в таблице 2.

2.3 Рекомендуемые схемы подключения электропривода показаны в приложении А.

Таблица 2

| DN, мм | Электро-привод | Степень защиты | Схема | Скорость перемещения штока, мм/мин | Максималь- ное усилие на штоке, Н | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 20 25 32 40 50 | «Regada» ST-mini | IP 67 | Z20 Z287 | 10 | 1100 | 2 |
| 65 80 100 | «Regada» ST-0 | IP 54 | Z20 Z21 | 10 | 4500 | 2,5 |
| 125 150 200 | «Regada» ST-0.1 | IP 65 | Z21 | 16 | 7200 | 6,5 |

Примечание. По требованию заказчика допускается замена электропривода.

2.4 Материал основных деталей, указан в таблице 3

Таблица  3 – Материал основных деталей

| Наименование детали | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | Чугун СЧ 25 |
| Крышка | Сталь 20 |
| Седло | Сталь 12Х18Н10Т |
| Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т |
| Прокладка | Паронит ПОН-Б |

3  Комплектность

Комплектность поставки должна соответствовать таблице 4.

Таблица  4

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| АЛШ 2.509.003 | Клапан ЗРК 25ч945п | 1 шт. | Согласно заказа |
| АЛШ 2.509.003ПС | Паспорт | 1 экз. |  |
|  | Инструкция по монтажу, обслуживанию и уходу на электропривод ST | 1 экз. |  |

4  Устройство и принцип работы

4.1 Клапан состоит из следующих основных узлов:

- клапана регулирующего;

- электрического привода.

| Рисунок 1 – Клапан запорно-регулирующий ЗРК 25ч945п Ду15,20,25,32 (не разгруженные) 1 – корпус, 2 – седло, 3 – затвор, 4 – сальниковый узел, 5 – шток, 6 – муфта, 7 – гайка, 8 – электропривод, 9 – штифт. |  |
| --- | --- |

Рисунок 2. Клапан запорно-регулирующий ЗРК 25ч945п Ду40,50,65,80,100,125,150,200 (разгруженный) 1 - корпус, 2 - седло, 3 - плунжер, 4 - сальниковый узел, 5 - шток, 6 – муфта, 7 – гайка, 8 – электропривод, 9- штифт; 10-стакан разгрузки

4.2 Устройство электропривода типа ST указано в «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу».

4.3 Клапан ЗРК 25ч945п (рис.1-2) состоит из корпуса, седла, плунжера или затвора, сальникового узла и электропривода.

4.4 Клапан имеет фланцевый корпус, присоединительные размеры  - ГОСТ 12815-80, исполнение 1, ряд 1.

Электропривод  прямоходный  типа ST  соединен  с  регулирующим клапаном при помощи стоек и соединительной муфты.

4.5 Принцип действия клапана  основан на изменении площади  проходного сечения, соответственно расхода среды, проходящей через клапан, в зависимости от перемещения плунжера.

Движение плунжеру передается  через шток от электрического привода под воздействием командного сигнала управляющих систем.

4.6 Герметичность сальникового узла клапана по отношению к внешней среде обеспечивается уплотнительными кольцами и затяжкой накидной гайки 10 на резьбовую часть регулирующего клапана.

5 Требование безопасности

5.1 Работа по монтажу обслуживанию клапана должны выполняться лицами, имеющими допуск к эксплуатации установок напряжением до

1000 В.

5.2 Клапан должен быть заземлен медным проводом сечением  не менее 2,5 мм. Заземляющий провод подсоединить к винту “Земля” на корпусе электрического привода.

5.3 ВНИМАНИЕ! Все  работы по монтажу и демонтажу электрического привода и обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания и давления в клапане.

6 Подготовка изделия  к работе

6.1. Перед установкой на объекте клапан необходимо проверить на комплектность поставки, отсутствие механических повреждений и состояние крепежных соединений, соединение клапана с электроприводом, легкость перемещения штока с помощью ручного дублера (перемещение должно быть плавным без рывков).

6.2 Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Крепление к ответным фланцам осуществляется болтами или шпильками через прокладку.

Прямой участок до и после клапана должен быть  не менее 5 условных диаметров. При установке клапана направление входа среды определяется стрелкой на корпусе

6.3 Электрический привод должен подсоединяться к сети и внешним управляющим системам в соответствии со схемами подключения, приведенными в «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу» и в  приложении А.

Конечные выключатели электропривода устанавливаются таким образом, что клапан ЗРК 25ч945п работает в диапазоне от полного открытия до полного закрытия.

Регулировку крайних положений следует производить в том случае, если данная регулировка не устраивает пользователя (см. «Инструкцию по монтажу, обслуживанию и уходу» на электропривод типа ST).

При отсутствии питания или отказе электропривода или устройства управления, установка штока ЗРК 25ч945п в требуемое положение осуществляется с помощью ручного дублера (см. «Инструкцию по монтажу, обслуживанию и уходу» на электропривод типа ST).

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание клапана в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам и профилактическим проверкам.

7.2 При периодическом осмотре, проводимом не реже одного раза в месяц, проверяют:

- герметичность уплотнения соединения комплекта монтажных частей к клапану;

- надежность крепления электропривода на месте установки;

- крепление кожуха электродвигателя;

- надежность соединения штока с исполнительным элементом.

7.3 Профилактическое обслуживание проводится не реже одного раза в квартал и заключается в следующем:

- проверяется плавность хода (движение штока без заеданий и рывков)

- проводится смазка шестерен электропривода согласно «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу»;

7.4 Один раз в год рекомендуется проводить ревизию всех узлов и деталей клапана.

При ревизии необходимо обратить внимание на наличие задиров и забоин на сопряженных поверхностях движущихся деталей и разъемных

соединений. Проверить состояние паронитовых прокладок и колец резиновых круглого сечения.

Все обнаруженные неисправности следует устранить, а изношенные детали заменить.

Разборку клапана проводить в следующей последовательности:

- разобрать соединительную муфту;

- снять электропривод с комплектом монтажных частей;

- вывернуть две стойки;

- снять фланец;

- извлечь сальниковый узел;

- разобрать соединение плунжера;

- вынуть шток.

Сборку  клапана производить в последовательности, обратной разборке.

8  Характерные неисправности и методы их устранения

Таблица 5

| Наименование отказа | Вероятные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Плунжер имеет неполный ход | Неправильная установка конечных выключателей положения электропривода. | Произвести регулировку кулачков, управляющих включение конечных выключателей положения. |
| Нет полного запирания клапана (протечка выше установленной) | Попадание посторонних предметов между седлом и плунжером | Произвести чистку фильтра до входа клапана; Произвести разборку клапана и его очистку от посторонних предметов. |
| Нарушение герметичности в комплекте монтажных частей | Повреждение прокладок. | Заменить прокладки |
|  | Расслабление крепежных соединений. | Подтянуть болты, гайки |

9  Правила транспортирования и хранения

Для транспортировки упакованных клапанов может быть применен любой вид транспорта (крытый), при транспортировании самолетом – только в герметизированных, отапливаемых отсеках, при соблюдении условий транспортирования и хранения по группе 4(Ж) ГОСТ  15150-69.

В помещении для хранения не должно быть среды, вызывающей коррозию деталей клапана.

10  Свидетельство о приемке, консервации и упаковке

Клапан ЗРК 25ч945п Ду      , Кv             с  электроприводом «Regada»

,  заводской номер ____________________

соответствует  ТУ 3722-024-36329069-2011 и признан годным

для эксплуатации.

Дата выпуска «______»_____________________2019г

Приемку произвел______________________

(подпись или штамп ОТК)

Консервацию, согласно требованиям технических условий, произвел____________________________

(подпись или штамп)

Дата консервации_______________

Срок консервации________________

Изделие после консервации  принял _______________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

Упаковку согласно требованиям ТУ произвел _______________________________________________

(подпись или штамп)

Изделие после упаковки принял _______________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

11  Гарантии производителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие клапана ЗРК 25ч945п требованиям ТУ 3742-031-36329069-2014, в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.