ЗРК 25ч945п - Клапан запорно-регулирующий фланцевый с электроприводом МИЭП-2 ТУ 3742-031-36329069-2011

Паспорт

АЛШ 2.509.091ПС

Телефоны для заказа : (343) 345-25-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

ООО Проприбор-66

Содержание

1 Назначение…………………………………………………………………

2 Технические характеристики…………………………………………….

3 Комплектность ………………………………………………………….

4 Устройство и принцип работы…………………………………………..

5 Указание мер безопасности ………………………...…………………..

6 Подготовка изделия к работе…………………………………………..

7 Техническое обслуживание …………………………………………..

8 Характерные неисправности

9 Правила транспортирования и хранения…………………………….

10 Свидетельство о приемке, консервации и упаковки…………….

11 Гарантийные обязательства …………………………………………..

Приложение А……………………………………………………………......

Назначение :

Запорно-регулирующий клапан ЗРК 25ч945п с электроприводом МИЭП-1 -  исполнительное устройство, предназначенное для автоматического регулирования расхода не агрессивных к материалам деталей клапана сред, в том числе воды, пара в системах теплоснабжения, отопления, горячего (ГВС) и холодного (ХВС) водоснабжения, вентиляции и других технологических системах.

Управление запорно-регулирующим клапаном  ЗРК 25ч945п осуществляется с помощью контроллера (ПИД-регулятора).

Условия эксплуатации:

- температура окружающей  среды от 1 до 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 80%  при температуре 35 °С.

Пример записи  условного обозначения при заказе:

Клапана запорно-регулирующего номинальным диаметром DN 50 мм, с номинальным давлением РN 1,6 МПа, температурой рабочей среды 150°С, с  условной пропускной способностью Кvу 32 м3 /ч, тип привода МИЭП-2 с  усилием 1600Н

- ЗРК  25С945П-50-32-МИЭП-2-1600 РN 1,6ПаТУ 3742-031-36329069-2011

#### 2 Технические характеристики

2.1 Основные технические данные клапана приведены в таблице 1,1а.

##### Т а б л и ц а 1 – Основные технические данные

| Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- |
| Диаметр номинальный, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| Давление номинальное, PN, МПа | 1,6 |
| Пропускная характеристика | Линейная |
| Условная пропускная способность, Кvу, м3 /ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 | 4 6,3 10 16 25 | 10 16 20 25 | 12,5 16 25 32 40 | 25 40 50 63 | 25 40 63 80 100 | 63 100 160 | 100 125 160 250 |
| Относительная протечка, % от Кvу | 0,1 |
| Рабочая среда | вода, |
| Температура рабочей среды, °С | до 150 |
| Номинальное напряжение, В | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |

###### Таблица 1а

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диаметр номинальный DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| Высота, Н, мм, не более | 355 | 365 | 400 | 455 | 550 | 465 | 540 | 555 | 650 | 840 |
| Длина, L, мм, не более | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 390 | 400 |
| Масса, кг, не более | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 21 | 32 | 35 | 45 | 58 |

2.2 Применение электропривода в зависимости от номинального диаметра номинального представлено в таблице 2.

Таблица 2

| DN, мм | Электропривод | Степень защиты | Скорость перемещения штока, мм/мин | Максималь- ное усилие на штоке, Н | Полный Ход, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 20 | МИЭП-2-1600 | IP67 | 7,5 10 15 25 | 1600 | 25 | 2,5 |
| 25 32 40 50 65 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | МИЭП-2-2200 |  |  | 2200 | 40 | 4,5 |
| 100 125 | МИЭП-2-3000 |  |  | 3000 | 60 | 5,0 |

По специальному заказу допускается использовать другую марку электропривода

2.3 Рекомендуемые схемы подключения электропривода показаны в приложении А.

2.4 Материал основных деталей, указан в таблице 3

Таблица  3 – Материал основных деталей

| Наименование детали | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | Чугун Сч20 |
| Крышка | Сталь 20 |
| Седло | Сталь 12Х18Н10Т |
| Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т |
| Прокладка | Паронит ПОН |

3  Комплектность

Комплектность поставки должна соответствовать таблице 4.

Таблица  4

| Наименование и условное обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Клапан ЗРК 25ч945п | 1 шт. | Согласно заказа |
| Паспорт | 1 экз. |  |
| Паспорт на МИЭП-2 | 1 экз. |  |

- Устройство и принцип работы

| Рисунок 1 – Клапан запорно-регулирующий ЗРК 25ч945п Ду 15,20,25 | Рисунок 2 – Клапан запорно-регулирующий ЗРК 25ч945п Ду 32,40,50,65,80 |
| --- | --- |
| 1 – корпус, 2 – седло, 3 – затвор, 4 – стакан разгрузки, 5 – сальник, 6 – шток, 7 – гайка, 8 – электропривод. |
| Рисунок 3 – Клапан запорно-регулирующий ЗРК 25ч945п Ду 100,125 |
| 1 – корпус, 2 – седло, 3 – затвор, 4 – уплотнительное кольцо, 5 сальник, 6 - шток, 7 – гайка, 8 – электропривод |

4  Устройство и принцип работы

4.1 Клапан ЗРК 25С945П состоит из следующих основных узлов:

- клапана регулирующего;

- электрического привода.

4.2 Устройство электропривода МИЭП-2 указано в паспорте МИЭП-2.

4.3 Запорно-регулирующий клапан ЗРК 25ч945п (рис.1,2,3) состоит из корпуса, седла, затвора, стакана разгрузки, сальникового узла, штока и электропривода.

4.4 Клапан имеет фланцевый корпус, присоединительные размеры  - ГОСТ 12815-80, исполнение 1, ряд 1.

Электропривод  прямоходный  МИЭП-2 соединен  с  регулирующим клапаном при помощи стоек.

4.5 Принцип действия клапана  основан на изменении площади  проходного сечения, соответственно расхода среды, проходящей через клапан, в зависимости от перемещения плунжера.

Движение плунжеру передается  через шток от электрического привода под воздействием командного сигнала управляющих систем.

4.6 Герметичность клапана по отношению к внешней среде обеспечивается сальниковым узлом клапана.

##### 5 Требование безопасности

5.1 Работа по монтажу обслуживанию клапана должны выполняться лицами, имеющими допуск к эксплуатации установок напряжением до 1000 В.

5.2 ВНИМАНИЕ!  Все работы по монтажу и демонтажу электрического привода и обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания и давления в клапане.

##### 6 Подготовка изделия  к работе

6.1. Перед установкой на объекте клапан необходимо проверить на комплектность поставки, отсутствие механических повреждений и состояние крепежных соединений, соединение клапана с электроприводом, легкость перемещения штока с помощью ручного дублера (перемещение должно быть плавным без рывков).

6.2 Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Крепление к ответным фланцам осуществляется болтами или шпильками через прокладку.

Прямой участок до и после клапана должен быть  не менее 5 условных диаметров. При установке клапана направление входа среды определяется стрелкой на корпусе

6.3 Электрический привод должен подсоединяться к сети и внешним управляющим системам в соответствии со схемами подключения, приведенными в «Инструкции по эксплуатации МИЭП-2» и в  приложении А.

Конечные выключатели электропривода устанавливаются таким образом, что запорно-регулирующий клапан ЗРК 25ч945п работает в диапазоне от полного открытия до полного закрытия.

Регулировку крайних положений следует производить в том случае, если данная регулировка не устраивает пользователя (см. Инструкцию по экспуатации на МИЭП-2).

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание клапана в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам и профилактическим проверкам.

7.2 При периодическом осмотре, проводимом не реже одного раза в месяц, проверяют:

- герметичность уплотнения соединения к клапану;

- надежность крепления электропривода на месте установки;

- крепление кожуха электродвигателя;

- надежность соединения штока с исполнительным элементом.

7.3 Профилактическое обслуживание проводится не реже одного раза в квартал и заключается в следующем:

- проверяется плавность хода (движение штока без заеданий и рывков)

- проводится смазка шестерен электропривода согласно «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу»;

7.4 Один раз в год рекомендуется проводить ревизию всех узлов и деталей клапана.

При ревизии необходимо обратить внимание на наличие задиров и забоин на сопряженных поверхностях движущихся деталей и разъемных соединений. Проверить состояние паронитовых прокладок и колец резиновых круглого сечения.

Все обнаруженные неисправности следует устранить, а изношенные детали заменить.

Разборку клапана проводить в следующей последовательности:

- разобрать соединительную муфту;

- снять электропривод с комплектом монтажных частей;

- вывернуть две стойки;

- снять фланец;

- извлечь сальниковый узел;

- разобрать соединение плунжера;

- вынуть шток.

Сборку  клапана производить в последовательности, обратной разборке.

8  Характерные неисправности и методы их устранения

Таблица 5

| Наименование отказа | Вероятные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Плунжер имеет неполный ход | Неправильная установка конечных выключателей положения электропривода. | Произвести регулировку кулачков, управляющих включение конечных выключателей положения. |
| Нет полного запирания клапана (протечка выше установленной) | Попадание посторонних предметов между седлом и плунжером | Произвести чистку фильтра до входа клапана; Произвести разборку клапана и его очистку от посторонних предметов. |
| Нарушение герметичности | Повреждение прокладок. | Заменить прокладки |
|  | Расслабление, крепежных соединений. | Подтянуть болты, гайки |

- Правила транспортирования и хранения

Для транспортировки упакованных клапанов может быть применен любой вид транспорта (крытый), при транспортировании самолетом – только в герметизированных, отапливаемых отсеках, при соблюдении условий транспортирования и хранения по группе 4(Ж) ГОСТ  15150-69.

В помещении для хранения не должно быть среды, вызывающей коррозию деталей клапана.

10  Свидетельство о приемке, консервации и упаковке

Клапан ЗРК 25ч945п, Ду ____, Ру __________МПа,  температура рабочей среды -_______________°С,  заводской номер __________, электропривод  МИЭП-2 – усилием ___________. соответствует

ТУ 3722-031-36329069-2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «______»_____________________2021г

Приемку произвел   _____________________________________________________

(штамп ОТК)

Консервацию, согласно требованиям технических условий, произвел____________________________

(штамп)

Дата консервации_______________

Срок консервации________________

Изделие после консервации  принял _______________________________________________________

(штамп ОТК)

Упаковку согласно требованиям ТУ произвел _______________________________________________

(штамп)

Изделие после упаковки принял __________________________________________________________

(штамп ОТК)

11  Гарантийные обязательства производителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие запорно-регулирующего клапана ЗРК 25ч945п требованиям ТУ 3742-031-36329069-2011, в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Приложение А

Рекомендуемые схемы подключения электропривода

Рисунок 5 Схема подключения электропривода TSL-1600-1R-230, TSL-2200-1R-230, TSL -3000-1R-230 с функцией безопасности (при пропадании напряжения сети привод полностью открывается или полностью закрывается)

Примечание – в схеме приняты следующие обозначения:

μC - микропроцессор; БРП - блок резервного питания; SA1 - переключатель скорости и направления перемещения; M - электродвигатель;  F1 - предохранитель 0,25 А 250 В; НL1 - индикаторный светодиод; S1 - позиционный выключатель “открыто“; S2 - позиционный выключатель “закрыто“;  PE - заземляющий контакт; Х1, X2 - клеммные колодки (обозначение и назначение контактов см. таблицу Б6).

Таблица Б6

| Разъем | № конт. | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | 1 | 230 VAC «N» | Вход - питание, «Нейтраль» |
|  | 2 | 230 VAC «L» | Вход - питание, «Фаза» |
|  | 3 | 230 VAC «L» «Закрыть» | Вход – питание, движение штока вниз |
|  | 4 | 230 VAC «L» «Открыть» | Вход – питание, движение штока вверх |
|  | 5 | 230 VAC «L» «Закрыть» | Выход – нижнее положение штока |
|  | 6 | 230 VAC «L» Открыть» | Выход – верхнее положение штока |

Приложение А

Рекомендуемые схемы подключения электропривода

Рисунок 4 Схема подключения электропривода  TSL-1600-1-230, TSL-2200-1-230,  TSL-3000-1-230

Символическое обозначение:

- μC - микропроцессор; SA1 - переключатель скорости и направления перемещения; M - электродвигатель; НL1 - индикаторный светодиод;

- S1 - позиционный выключатель “открыто“; S2 - позиционный выключатель “закрыто“;  PE - заземляющий контакт; Х1, X2 - клеммные колодки (обозначение и назначение контактов см. таблицу Б5).

Таблица Б5

| Разъем | № конт. | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | 1 | 230 VAC «N» | Вход - питание, «Нейтраль» |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 | 230 VAC «L» «Закрыть» | Вход – питание, движение штока вниз |
|  | 4 | 230 VAC «L» «Открыть» | Вход – питание, движение штока вверх |
|  | 5 | 230 VAC «L» «Закрыть» | Выход – нижнее положение штока |
|  | 6 | 230 VAC «L» Открыть» | Выход – верхнее положение штока |
| Х2* | 1 | 0 VDC | Вход – резервное питание 0 VDC |
|  | 2 | +U VDC | Вход – резервное питание +(12-30) VDC |
| Примечание - * Подключение внешнего источника резервного питания производится при необходимости возвратного закрытия (или открытия) клапана при пропадании напряжения сети |

Рисунок 4 – Схема подключения

Телефоны для заказа : (343) 345-25-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

ООО Проприбор-66, г. Ектеринбург