Клапан запорно-регулирующий

ЗРК 25с945п с электроприводом BELIMO

## Паспорт

# АЛШ 2.509.081ПС

### Телефоны для заказа : (343) 345-25-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

#### Содержание

| ##### 1 Назначение…………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Технические характеристики………………………………………………. | 3 |
| 3 Комплектность ………………………………………………………………. | 5 |
| 4 Устройство и принцип работы…………………………………………….. | 5 |
| 5 Указание мер безопасности …………………………...………………….. | 5 |
| 6 Подготовка изделия к работе …………………………………………….. | 6 |
| 7 Техническое обслуживание ……………………………………………….. | 6 |
| 8 Характерные неисправности………………………………………………. | 7 |
| 9 Правила транспортирования и хранения ………………………………. | 7 |
| 10 Свидетельство о приемке, консервации и упаковке…………………. | 8 |
| 11 Гарантийные обязательства …………………………………………….. | 8 |
| Приложение А………………………………………………………………….. | 10 |

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

###### 1 Назначение

Клапаны запорно-регулирующие ЗРК 25с945п (в дальнейшем - клапаны) предназначены для автоматического регулирования расхода неагрессивных к материалам деталей клапана сред  и в системах отопления и водоснабжения.

Клапан ЗРК 25с945п представлен на рисунке 1.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей  среды от 5 до 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 80%  при температуре 35 °С.

Пример записи  условного обозначения при заказе:

Клапан запорно-регулирующий, условный проход (номинальный диаметр) DN 32 мм, номинальное давление РN 2,5 МПа, условная пропускная способность Кvу 10 м3/ч, тип привода Belimo NV:

ЗРК  25с945п-32-10- NV ТУ 3742-031-36329069-2014.

###### 2 Технические характеристики

2.1 Основные технические данные клапана приведены в таблицах 1,1а.

Таблица 1 – Основные технические данные

| Наименование параметров | Значение параметров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |  | 65 |
| Давление номинальное PN, МПа | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропускная характеристика | линейная |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий ход затвора, мм | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 10 | 4 6,3 10 16 | 10 16 25 | 12,5 16 25 40 | 25 40 50 |  |
| Класс герметичности | А |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | вода |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды, °С | до 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания, В | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота, Гц | 50Гц |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1а

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Высота, Н, мм, не более | 290 |  | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 |
| Длина, L, мм, не более | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 |
| Масса, кг, не более | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |

2.2 Применение электропривода в зависимости от условного прохода представлено в таблице 2.

Таблица 2

| DN, мм | Электро-привод | Степень защиты | Схема подключения | Скорость перемещения штока, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 20 25 | «Belimo» LV | IP 54 | LV230А-ТРС | 15 | 1,3 |
| 32 40 | «Belimo» NV |  | NV230А-ТРС, SV230А-ТРС |  |  |
| 50, 65 | «Belimo» SV |  |  |  |  |

2.3 Рекомендуемые схемы подключения электропривода показаны в приложении А.

2.4 Материал основных деталей, указан в таблице 3

Таблица  3 – Материал основных деталей

| Наименование детали | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | Сталь 35Л |
| Фланец |  |
| Седло | Сталь 12Х18Н10Т |
| Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т |
| Уплотнитель на плунжере | Фторопласт РTFE |
| Прокладка | Паронит ПОН-Б ГОСТ 481 |

3  Комплект поставки

Комплектность поставки должна соответствовать таблице 4.

Табл

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| # АЛШ 2.509.0813 | Клапан ЗРК 25с945п | 1 шт. | Согласно заказа |
| # АЛШ 2.509.081ПС | Паспорт | 1 экз. |  |
|  | Инструкция по монтажу, обслуживанию и уходу на электропривод Belimo | 1 экз. |  |

4  Устройство и принцип работы

4.1 Клапан состоит из следующих основных узлов:

- клапана регулирующего;

- электрического привода.

Рисунок 1  – Клапан запорно-регулирующий  ЗРК 25с945п Ду 15,20

4.2 Устройство электропривода Belimo указано в «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу».

1 – корпус, 2 - седло, 3 – плунжер с обтекателем, 4 – фланец, 5 – втулка сальника, 6 – сальник, 7 – прокладка, 9 – привод Белимо

4.3 Клапан ЗРК 25с945п Ду 15, 20 состоит из плунжера с обтекателем, корпуса, фланца со втулкой сальника, седла, сальника, прокладки и электропривода (Рис.1).

Клапан ЗРК 25с945п Ду 25, 32,40,50,65 состоит их тех же деталей  и еще стакана разгрузки и манжеты.

4.4 Клапан имеет фланцевый корпус, присоединительные размеры  - ГОСТ 12815-80, исполнение 1.

Электропривод Belimo устанавливается на клапан посредством установочного хомута и соединяется со штоком клапана соединительными зажимными губками.

4.5 Принцип действия клапана  основан на изменении площади  проходного сечения, соответственно расхода среды, проходящей через клапан, в зависимости от перемещения плунжера.

Движение плунжеру с обтекателем передается  от электрического привода под воздействием командного сигнала управляющих систем.

4.6 Герметичность сальникового узла клапана по отношению к внешней среде обеспечивается сальником.

Рисунок 2  – Клапан запорно-регулирующий  ЗРК 25с945п

Ду 25, 32,40,50,65

1 – корпус, 2 - седло, 3 – плунжер, 4 – фланец, 5 –втулка сальника, 6 – сальник, 7 – прокладка, 8 – стакан разгрузки, 9 – привод Белимо

5 Требование безопасности

5.1 Работа по монтажу и обслуживанию клапана должна выполняться лицами, имеющими допуск к эксплуатации установок напряжением до 1000 В.

5.2 Клапан должен быть заземлен медным проводом сечением  не менее 2,5 мм2.

5.3 ВНИМАНИЕ! Все  работы по монтажу и демонтажу электрического привода и обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания и давления в клапане.

5.4 Клапаны необходимо защищать от посторонних примесей при помощи сетчатого фильтра, установленного перед клапаном.

6 Подготовка изделия  к работе

6.1. Перед установкой на объекте клапан необходимо проверить на комплектность поставки, отсутствие механических повреждений и состояние крепежных соединений, соединение клапана с электроприводом, легкость перемещения штока с помощью ручного дублера (перемещение должно быть плавным без рывков).

6.2 Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Крепление к ответным фланцам осуществляется болтами или шпильками через прокладку.

Прямой участок до и после клапана должен быть  не менее 5 условных диаметров. При установке клапана направление входа среды определяется стрелкой на корпусе

6.3 Электрический привод должен подсоединяться к сети и внешним управляющим системам в соответствии со схемами подключения, приведенными в «Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу» и в  приложении А.

6.4 Перед пуском системы непосредственно после монтажа все клапаны должны быть открыты и должна быть произведена тщательная промывка и продувка системы.

6.5 Конечные выключатели электропривода настроены таким образом, что клапан ЗРК 25ч945п работает в диапазоне от полного открытия до полного закрытия.

6.6 При отсутствии питания или отказе электропривода или устройства управления, установка штока ЗРК 25ч945п в требуемое положение осуществляется с помощью ручного дублера (см. «Инструкцию по монтажу, обслуживанию и уходу» на электропривод  Belimo).

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание клапана в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам и профилактическим проверкам.

7.2 При периодическом осмотре, проводимом не реже одного раза в месяц, проверяют:

- герметичность уплотнения соединения комплекта монтажных частей к клапану;

- надежность крепления электропривода на месте установки;

- надежность соединения штока с исполнительным элементом.

7.3 Профилактическое обслуживание проводится не реже одного раза в квартал заключается в проверке плавности хода (движение штока без заеданий и рывков).

7.4 Один раз в год рекомендуется проводить ревизию всех узлов и деталей клапана.

При ревизии необходимо обратить внимание на наличие задиров и забоин на сопряженных поверхностях движущихся деталей и разъемных

соединений. Проверить состояние шевронных колец сальникового узла и уплотнителя на плунжере. Все обнаруженные неисправности следует устранить, а изношенные детали заменить.

8  Характерные неисправности и методы их устранения

Таблица 5

| Наименование отказа | Вероятные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет полного запирания клапана (протечка выше установленной) | Попадание посторонних предметов между седлом и плунжером | Произвести разборку клапана и его очистку от посторонних предметов |
|  | Износ уплотнителя на плунжере | Замена уплотнителя |
| Нарушение герметичности в сальниковом узле | Износ сальникового узла | Замена сальникового узла |

9  Правила транспортирования и хранения

Для транспортировки упакованных клапанов может быть применен любой вид транспорта (крытый), при транспортировании самолетом – только в герметизированных, отапливаемых отсеках, при соблюдении условий транспортирования и хранения по группе 4(Ж) ГОСТ  15150-69.

В помещении для хранения не должно быть среды, вызывающей коррозию деталей клапана.

10  Свидетельство о приемке, консервации и упаковке

Клапан ЗРК 25с945п DN_____мм, PN____ МПа, Кvy_____ м3/ч

заводской номер _________с  ЭИМ - Belimo ________________

соответствует  ТУ 3742-031-36329069-2014 и признан годным

для эксплуатации.

Дата выпуска «______»_____________________201__  г

Приемку произвел___________________________

(подпись или штамп ОТК)

Консервацию, согласно требованиям технических условий, произвел_________________________________________

(подпись или штамп)

Дата консервации___________________________

Срок консервации 5 лет

Изделие после консервации  принял _______________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

Упаковку согласно требованиям ТУ произвел _______________________________________________

(подпись или штамп)

Изделие после упаковки принял _______________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

#### 11  Гарантии производителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие клапана ЗРК 25с945п требованиям ТУ 3742-031-36329069-2014, в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Приложение А

Рекомендуемые схемы подключения электропривода