МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ (МЗ) ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ДИАФРАГМЫ

1. Заполнение и проверку исходных данных должны выполнять специалисты, знакомые с ГОСТ 8.563.1-97, 8.563.2-97.

При неправильном выборе типов дифманометра и диафрагмы, диаметра трубопровода и других исходных данных, измерение расхода может оказаться невозможным.

2. Исходные данные располагают в определенном порядке, предназначенном как для автоматизированного, так и ручного расчета.

Если заполнение какого-либо пункта исходных данных требует дополнительных пояснений, то в нем дается ссылка на соответствующий пункт настоящей методики заполнения.

Графу Т1 заполняют предприятия-изготовители.

3. Номер исходных данных указывают арабскими цифрами, без применения букв (число цифр ,„6).

4. П.З заполняют, если материал трубопровода имеется в приведенном ниже перечне, в этом случае п.27 — не заполняется. Если материал отсутствует в приведенном ниже перечне, то п.3 не заполняется, а заполняется п.27. Kt - отношение внутреннего диаметра трубопровода при рабочей температуре к его диаметру при 20°С.

ПЕРЕЧЕНЬ МАРОК МАТЕРИАЛА:

Сталь 20, 12МХ, Х6СМ, 20М, 20Х23Н13, Х7СМ, 15ХМ, 36Х18Н25С2, 12X17, 15Х5М, 15М, 12Х18Н9Т, 14Х17Н2, бронза, чугун.

5. В п.4 указывают наименование среды, если она имеется в приведенном ниже перечне или “смесь газов” (кроме “воздуха” и “природного газа”), если все компоненты этой смеси имеются в указанном перечне. В этих случаях (кроме “природного газа”) пп. 19—23 не заполняют. Для “природного газа” не заполняют пп. 19, 21—23. Если в п.4 указано “смесь газов”, то в п.5 необходимо указать друг под другом наименование компонентов смеси, а в графе Т2 — объемные доли компонентов в соответствующей наименованию строке. Сумма объемных долей должна быть равна 100%. Для “природного газа” в п.5 заполняют данные только СО2 и N2 (если они отсутствуют, то в графе Т2 против наименования СО2 и N2 проставляют 0 %).

В случаях, когда среда или хотя бы один из компонентов смеси не указан в приведенном ниже перечне, а также, когда заказчик имеет достоверные данные по параметрам среды, указанным в пп.19—25, в п.4 указывают “жидкость” или “газ”, п.5 при этом не заполняют, а заполняют пп.21 и 22—для “жидкости” и пп. 19—21, 23 для “газа”.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЯЕМЫХ СРЕД:

Вода, азот, кислород, углекислый газ, этан, воздух, н-бутан. н-пентан, окись углерода, водород, природный газ, метан, пропан, газ, перегретый водяной пар, насыщенный водяной пар (при этом жидкую фазу не учитывают).

6. Значение расхода указывают в одной строке с нужной размерностью.

Расход жидкости задается в одной из следующих единиц измерения: м3/ч (Ql), кг/ч или т/ч (Qm);

расход газа — м3/ч (Qnom), кг/ч или т/ч (Qm);

расход пара — кг/ч или т/ч (Qm).

Расчет диафрагмы проводят на верхний предел измерений расхода Qnp, выбранный из приведенного ниже ряда так, чтобы он был равным или ближайшим большим значения наибольшего расхода, указанного в п.8 исходных данных.

Qnp = a•10n,

где а —одно из чисел ряда: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3;8.

п — целое {положительное или отрицательное) число.

Наименьший измеряемый расход (п.9) должен быть не менее 30 % верхнего предела измерений расхода Qnp.

7. Единицы измерений, используемые при заполнении значений по пп. 10—12, 21, 32, должны быть в одной системе единиц.

Например, если rPn указан в МПа, он должен быть переведен в кПа умножением на 103.

8. П.10 заполняется только в случае, если величину перепада давления (выраженную в кПа) потребитель определил сам. В этом случае пп. 11, 17 не должны заполняться. При заказе диафрагм с числом дифманометров меньше числа пар отбора давления (п.30 исходных данных) заполнение п.10 обязательно.

Если потеря давления не ограничена, п.11 — не заполняют. Если в п.11 указано “минимально возможная”, то заказ может быть выполнен при любых значениях.

10. Значение К должно даваться одним числом. Если значение задано диапазоном, то в расчет принимают наибольшее из указанных значений.

11. П.17 заполняют только в случае необходимости ограничения значения m, в зависимости от длин прямых участков, наличия местных сопротивлений, точности выполнения монтажа и требований к точности измерения расхода. При этом изготовитель не гарантирует выполнение условий, заданных в п.11.

12. Влажность j (п.18), коэффициент сжимаемости К (п.19), динамическая вязкость m (п.21), плотность h (п.22), показатель адиабаты k (п.23) определяет заказчик при абсолютном давлении Р, исходя из Рн и Рб, указанных в пп.12, 13 и температуры t по п.14.

13. Для измеряемой среды “природный газ” заполнение п.20 обязательно.

14. Пп. 24—26 заполняют при использовании показывающих и самопищущих дифманометров в случае применения разделительной жидкости. Причем п.26 заполняют, если измеряемая среда — “жидкость” или “газ”—отсутствует в перечне измеряемых сред п.5 данного документа ;в этом случае п.25 можно не заполнять.

15. П.29 заполняют в случае необходимости использования одной диафрагмы с дифманометрами на разные верхние пределы измерения {для расширения диапазона измерения расхода). При этом заказчик (проектакт) обязан представить предварительный расчет диафрагмы, подтверждающий возможность выполнения данного заказа. 
16. П.32 заполняют для дифманометров сильфонных самопищущих с дополнительной записью по давлению.

17. В п.ЗЗ может быть указано, что дифманометр изготавливается с диафрагмой без ее расчета (изготовителем), в этом случае заполняются только пп.1—3; 10; 12; 15; 32.

При этом в п.ЗЗ следует указывать:

диафрагму изготовить с диаметром D20 = (указать значение с допуском) или диафрагму изготовить с предварительным диаметром отверстия D20 = с допуском по js 16 и толщиной E= (указать значение);

диаметр D (черт.3 табл.4) _____________________ (указать значение, если оно

отличается от табл.4);

наличие патрубка (черт.1) _____________________ обоснование при числе отверстий в корпусе кольцевых камер более одного.

6. Приложение 2

НОМЕНКЛАТУРА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ДИАФРАГМЫ №

1. Название агрегата, для обслуживания которого нужен расходомер

_______________________________________________________________________

2. Подлежит заказу: Т1

|  | Заводское обозначение | Кол-во, шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Дифманометр |  |  |  |  |
| 2.2 Разделительные сосуды | ДА | НЕТ |  |  |
| 2.3 Уравнительные конденсационные Сосуды (для пара) | ДА | НЕТ |  |  |
| 2.4 Уравнительные сосуды (для жидкости С температурой 100 °С и выше) | ДА | НЕТ |  |  |
| 2.5 Вентильный блок | ДА | НЕТ |  |  |
| 2.6 Диафрагма | Шт. |  | Т2 Объемные доли в смеси в % |
| 3. Марка материала трубопровода |  |  |  |
|  | М3,п.4 |  |  |
| 4. Наименование измеряемой среды (М3,п.5) |  |  |  |
| 5. Компоненты газовой смеси (М3,п.5) |  |  |  |
| 6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем) |  | Т3 Данные заказчика |
| 7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем) |  |  |
| 8. Наибольший измеряемый объемный расход (М3, п.6) м3/ч | Qо max |  |
| Наибольший измеряемый объемный расход, приведенный к нормальному состоянию (М3, п.6) м3/ч | Qном max |  |
| Наибольший измеряемый массовый расход (М3,п.6) |
| Кг/ч | Qm max |  |
| Т/ч | Qm max |  |
| 9. Наименьший измеряемый расход (М3,п.6) в единицах измерения расхода по п.8 |  |  |
| 10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8), кПа | ΔРн |  |
| 11. Наибольшая допустимая потеря давления в диафрагме (МЗ, п. 9) кПа | Р´нg |  |
| 12. Избыточное давление измеряемой среды перед диафрагмой, МПа | Рн |  |
| 13.Барометрическое давление в месте установки расходомера, мм рт. ст. | Рб |  |
| 14. Температура измеряемой среды перед диафрагмой, °С | t |  |
| 15.Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед диафрагмой при температуре 20°С, мм | D20 |  |
| 16.Значение абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10), мм | R |  |
| 17. Максимально допустимое значение относительной площади диафрагмы (МЗ, п. 11) | т |  |
| 18.Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12), в долях единицы | φ |  |
| 19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | k |  |
| 20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, п. 5, 13), кг/м3 | ρном |  |
| 21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) |  |  |
| кгс.см2 | μ |  |
| Па.с | μ |  |
| 22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) кгс/м3 | ρ |  |
| 23. Показатель диабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | к |  |
| 24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14), кг/м3 | ρ р.с |  |
| 25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14), °С | tp |  |
| 26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (М3, п.14)кг/м3 | Р΄с |  |
| 27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4) | Кк |  |
| 28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала диафрагмы при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем) | Кк |  |
| 29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на мень-шие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15) в единицах измерения расхода по п. 8 | Qi max |  |
| 30.31. ( Исключены. Изм. № 1) |
| 32. Предел измерения дополнительной записи давления |
| Мпа (М3.п.17) |
| 33. Дополнительные сведения (МЗ. п. 18) |
| 34. Наименование организации, заполнившей исходные данные, и ее адрес |

7. Приложение 3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____

ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФМАНОМЕТРА-УРОВНЕМЕРА

Позиция №___________________________________________________ Спецификация № 1. Заказчик_______________________________________________________________________

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика.__ _____________________

______________________________________________________________________________

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер .___________________

______________________________________________________________________________

4. Подлежит заказу:

4.1. Уравнительные сосуды _______________________________________________________

да, нет (ненужное зачеркнуть)

4.2. Разделительные сосуды _____________________________________________________

да, нет (ненужное зачеркнуть)

4.3. Вентильный блок __________________________________________________________

да, нет (ненужное зачеркнуть)

4.4. Фильтр с редуктором _______________________________________________________

да, нет (ненужное зачеркнуть)

(поставляется только для пневматических приборов)

4.5. Дифманометр ___________________________________________________________ шт.

(заводское обозначение) (количество)

5. Измеряемая жидкость_________________________________________________________

6. Температура измеряемой жидкости °С___________________________________________

7. Давление измеряемой жидкости:_______________________________________________

7.1. рабочее (избыточное)_________________________________ кгс/см2

7.2. максимальное (избыточное)___________________________ кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):________________________

8.1. при температуре, указанной в п. 6 и давлении по п. 7.1.

_________________________________________________________________ кг/м3

(заполняется для всех типов дифманометров)

8.2. при температуре 20°С и давлении, указанном в п. 7.1.

__________________________________________________________________________кг/м3

(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, и при наличии разделительных сосудов — и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных сосудов и атмосферном давлении___________________________________ кг/м3

(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком ______ мм, см, м. столба измеряемой жидкости______________________________________________________________________

(выбирается по ГОСТ 3720-66).

11. Необходимость наличия дросселя в сильфонных дифманометрах____________________

да, нет (ненужное зачеркнуть)

Примечание: сильфонные дифманометры с дросселем поставляются только по требованию заказчика для улучшения отсчета показаний приборов при наличии пульсации измеряемой среды в трубопроводе.

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее служебный адрес:

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________