КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КР-1

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Клапаны регулирующие КР-1 (далее – клапаны) не относятся к ремонтируемым изделиям, однако для выработки полного срока службы клапаны должны подвергаться техническому обслуживанию.

К работам по монтажу, проверке и эксплуатации клапанов должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В, изучившие руководство по эксплуатации СНИЦ.306 142.001 РЭ.

- Планово-предупредительную ревизию клапана производить не реже 1 раза в год. Обратить внимание на состояние и чистоту уплотнительных поверхностей клапана, состояние крепёжных соединений, герметичность мест соединений.

Разборку клапанов при ревизии или ремонте производить следующим образом:

- переместить шток клапана в положение «Открыто»;

- открутить болты 3, снять крышку 2 с электроприводом 1, штоком 4 и клапаном 5;

- тщательно очистить все детали от загрязнений.

Сборку клапана производить в порядке, обратном разборке.

При разборке и сборке клапанов предохранить уплотнительные, резьбовые и направляющие поверхности от повреждения.

- Разборку и сборку клапанов при ревизии или замене сальникового уплотнения штока (рис.1) производить следующим образом:

  - Снять электропривод 1.

  - Ослабить винты 6, открутить и снять трубу 7.

  - Открутить и снять втулку 8.

  - Открутить болты 3, снять крышку 2 со штоком 4 и клапаном 5.

  - Извлечь шток 4 с клапаном 5 из сальникового уплотнения 9, потянув в сторону клапана.

  - Аккуратно извлечь нажимное кольцо 10, изношенные уплотнительные кольца 9, опорное кольцо 11 и пружину 12.

  - Очистить извлечённые детали от загрязнений, не повредив поверхности.

  - Установить шток 4 с клапаном 5 в корпус 13.

  - Установить крышку 2, зафиксировать её болтами 3.

  - Установить пружину 12, опорное кольцо 11, набор уплотнительных колец 9, нажимное кольцо 10, втулку 8. Чтобы закрутить втулку 8 потребуется прижать её к крышке 2, чтобы преодолеть усилие пружины 12. Зажимать втулку 8 до прекращения течи сальникового уплотнения.

  - Установить трубу 7, зафиксировать её винтами 6. Местоположение втулки предварительно отметить маркером. Положение трубы 7 на крышке 2 должно соответствовать начальному.

  - Закрепить электропривод 1.

- Разборку и сборку клапанов при ревизии или замене сильфонного уплотнения штока (рис.2) производить следующим образом:

  - Снять электропривод 1.

  - Ослабить гайку 6, открутить и снять трубу 7.

  - Открутить болты 3, снять крышку 2 со штоком 4 и клапаном 5.

  - Выкрутить шток 4 из крышки 2 торцевым ключом по часовой стрелке (для DN125, 150 рожковым ключом с внутренней стороны крышки).

  - Заменить шток 4 на новый.

  - Произвести сборку в обратной последовательности.

1

7

6

10

11

12

13

4

8

9

3

2

5

1

3

2

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

Рис. 1 КР-1 с сальниковым уплотнением

1

6

7

4

3

2

5

1

3

2

4

5

6

7

Рис. 2 КР-1 с сильфонным уплотнением