КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАКАЗА :

ТЕЛЕФОНЫ : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29; 383-43-89

E-MAIL: PP-66@LIST.RU

OOO «ПРОМПРИБОР-66» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

# КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КР-1

Руководство по эксплуатации

# СНИЦ.306 142.001 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые при ознакомлении с изделием, монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.

##### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

  - Клапан регулирующий с исполнительным электрическим механизмом КР-1 (в дальнейшем – клапан) предназначен для регулирования расхода пара, воды, негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам,   из   которых он изготовлен, в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р 52931 для группы В4. Корпусные детали изготавливаются: СЧ20   ГОСТ1412-85,   ВЧ40 ГОСТ 7293-85, сталь 20Л ГОСТ 977-88, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88.

  - Клапан может работать в ручном или в автоматическом режиме (при наличии блока автоматики) непосредственно на объекте или дистанционно.

  - Клапан не относится к классу запорной арматуры.

##### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Диаметры условных проходов, пропускная способность, минимальная пропускная способность, номинальный ход штока, тип привода в таблицах 1-3.

  - Габаритные и присоединительные размеры клапанов приведены в приложении А.

  - Относительная нерегулируемая протечка,

| % от 2.4 | условной пропускной способности Кv, не более Температура регулируемой среды, о С | 0,05 |
| --- | --- | --- |
|  | КР-1-1 (15-40) AVM115F120 | от 0 до 100 |
|  | КР-1-1 (15-100) AVM321F110, AVM322F120 | от 0 до 100 |
|  | КР-1-2 (15-40) с AVM115F120 | от 0 до 150 |
|  | КР-1-2 (15-100) с AVM321F110; AVM322F120 | от 0 до 200 |
|  | КР-1-1 (100,125,150) с AVM234SF132 | от 0 до 130 |
|  | КР-1-2 (100,125,150) с AVM234SF132 | от 0 до 200 |
| 2.5 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| 2.6 | Напряжение питания (управляющее напряжение): |  |
|  | AVM115F120, AVM321F110; AVM322F120 | 230В~ ±15%, 50Гц |
|  | AVM234SF132 | 24В~ ±15%, 50Гц(*) |

*По заказу: модуль вставляемый,

дополнительная мощность 2ВА, 0372332001	230В~ ±15%, 50Гц

  - Потребляемая мощность, Вт

AVM115F120	2,0

AVM321F110; AVM322F120	2,5

AVM234SF132	10

  - Усилие на штоке, Н

AVM115F120	500

AVM321F110; AVM322F120	1000

AVM234SF132	2500

  - Время хода, сек/мм

AVM115F120	15

AVM321F110; AVM322F120	6/12

AVM234SF132	2/4/6

  - Степень защиты привода

AVM115F120, AVM321F110; AVM322F120	IP54

AVM234SF132	IP66

Таблица 1 – С сальниковым уплотнением

| Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 20 |
| --- | --- | --- |
| Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 |
| Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 3,2 |
| Номинальный ход штока, мм | 5±0,2 |
| Тип привода | AVM115 F120, AVM321 F110 |

Таблица 2 - С сильфонным уплотнением СТ12-45, с сальниковым уплотнением

| Диаметр условного прохода DN, мм | 25 | 32 |
| --- | --- | --- |
| Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 2,5 | 4 | 6,3 | 8* | 10 | 4 | 6,3 | 8* | 10 | 12* | 14* | 16 |
| Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 1,3 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Номинальный ход штока, мм | 5±0,2 | 7±0,2 | 5±0,2 | 7±0,2 |
| Тип привода | AVM115 F120, AVM321 F110 |

Продолжение табл.2

| Диаметр условного прохода DN, мм | 40 |
| --- | --- |
| Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 6,3 | 8* | 10 | 12* | 14* | 16 | 20* | 25 |
| Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10 | 12,5 |
| Номинальный ход штока, мм | 5±0,2 | 12±0,5 |
| Тип привода | AVM115 F120, AVM321 F110 | AVM322 F120 |

Продолжение табл.2

| Диаметр условного прохода DN, мм | 50 |
| --- | --- |
| Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 10 | 12* | 14* | 16 | 20* | 25 | 32* | 40 |
| Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10 | 12,5 | 16 | 20 |
| Номинальный ход штока, мм | 5±0,2 | 10±0,5 |
| Тип привода | AVM115 F120, AVM321 F110 | AVM322 F120 |

Продолжение табл.2

Продолжение табл.2

| Диаметр условного прохода DN, мм | 80 |
| --- | --- |
| Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 25 | 32* | 40 | 50* | 63 | 80* | 100 |
| Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 |
| Номинальный ход штока, мм | 5±0,2 | 6±0,2 | 7,5±0,2 | 14±0,5 |
| Тип привода | AVM115 F120, AVM321 F110 | AVM322 F120 |

Продолжение табл.2

| Диаметр условного прохода DN, мм | 100 |
| --- | --- |
| Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 40 | 50* | 63 | 80* | 100 | 125 |
| Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 |
| Номинальный ход штока, мм | 5±0,2 | 6,5±0,2 | 20±0,5 | 22±0,5 |
| Тип привода | AVM115 F120, AVM321 F110 | AVM322 F120 | AVM234 SF132 |

*по заказу

Таблица 3 - С сильфонным уплотнением СТ14-65, с сальниковым уплотнением

| Диаметр условного прохода DN, мм | 125 | 150 |
| --- | --- | --- |
| Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 63 | 80* | 100 | 125* | 160 | 200* | 250 | 100 | 125* | 160 | 200* | 250 | 320 |
| Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Номинальный ход штока, мм ±1 | 40 |
| Тип привода | AVM234 SF132 |

*по заказу

2.10	Характеристика клапана линейная.

| Диаметр условного прохода DN, мм | 65 |
| --- | --- |
| Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 16 | 20* | 25 | 32* | 40 | 50* | 63 |
| Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 |
| Номинальный ход штока, мм | 5±0,2 | 6±0,2 | 19±0,5 |
| Тип привода | AVM115 F120, AVM321 F110 | AVM322 F120 |

##### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4 МАРКИРОВКА

4.1 Клапаны должны иметь табличку, содержащую следующие данные:

- товарный знак завода – изготовителя;

- условную пропускную способность;

- порядковый номер;

- год выпуска клапана.

- открыть запорную арматуру за клапаном на потребление;

- медленно открыть запорную арматуру перед клапаном;

- подачей управляющего сигнала установить необходимое значение регулируемого параметра.

При регулировании жидких сред перед клапаном необходимо установить фильтр.

##### 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - В процессе эксплуатации клапан должен подвергаться систематическому внешнему и профилактическому осмотрам.

  - Планово-предупредительную ревизию клапана производить не реже 1 раза в год. Обратить внимание на состояние и чистоту уплотнительных поверхностей клапана, состояние крепёжных соединений, герметичность мест соединений.

Разборку клапанов при ревизии или ремонте производить следующим образом:

- переместить шток клапана в положение «Открыто»;

- открутить болты 3 (приложение А), снять крышку 4 с электроприводом 2, штоком 5 и клапаном 6;

- тщательно очистить все детали от загрязнений.

Сборку клапана производите в порядке, обратном разборке.

При разборке и сборке клапанов предохранить уплотнительные, резьбовые и направляющие поверхности от повреждения.

##### 9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Конструкция клапана приведена в приложении А. Клапан состоит из двух основных частей: регулирующего клапана 1 с фланцевым соединением по ГОСТ 33259-2015 тип 21 исполнение В и электропривода 2.

  - Регулировка расхода осуществляется путем перемещения штока механизма, соединенного с регулирующим органом, вверх или вниз на величину номинального хода штока.

##### 6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Работы по монтажу и эксплуатации исполнительного механизма разрешается выполнять лицам, имеющим специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В.

  - Все работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания.

  - Не допускается проведение работ по устранению дефектов клапана, отсоединение подводящих магистралей и другие работы, связанные с разборкой клапана, при наличии давления рабочей среды.

##### 7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Установку клапана допускается выполнять на горизонтальных и вертикальных участках трубопроводов, кроме положения приводом вниз.

###### ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать клапан в системах, где минимальная пропускная способность ниже указанной в таблицах 1-4.

  - Убедившись в правильности монтажа, проверить на герметичность места присоединения клапана к трубопроводу путем подачи рабочей среды на вход клапана под давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2).

  - Включение клапана в работу произвести в следующем порядке:

- подать управляющий сигнал и переместить шток клапана в верхнее положение;

##### 10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Хранение клапанов производится в законсервированном виде в заводской упаковке в помещении: AVM115F120 при температуре окружающего воздуха -10…+55 оС и относительной влажности 5…95 %; AVM321F110, AVM322F120 при температуре окружающего воздуха -40…+80 оС и относительной влажности 5…85 %; AVM234SF120 при температуре окружающего воздуха -10…+55 оС и относительной влажности <95 %.

  - Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислоты, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

  - Клапаны в заводской упаковке могут транспортироваться любым видом транспорта с защитой от дождя и снега.

  - Погрузка и выгрузка должны производиться осторожно, бросать и ударять изделия недопустимо.

  - Консервация клапанов по ГОСТ 9.014 для изделий группы III-2, вариант защиты В3-4.

##### 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ А

Клапан регулирующий _____

_   _   _   _   _   _   _

_   _    _	_   __   _   _   _   _   _   _

_ _   _

Габаритные и присоединительные размеры

___

_   _   _

_   _   _   _   _   _   _    _   _   _   _   _   _   _

_   _   __

_   _   _   _   _   _   _

_ __

### КР-1-2  с сильфонным уплотнением СТ12-45

заводской номер______

_   _   _

соответствует техническим условиям СНИЦ.306 142.001 ТУ и

признан годным для эксплуатации

Дата изготовления _______

_ _   _   _   _

___   _

_   _   _

_   _   _

_   _   _   _   _   _   _   _   _

_   _   _   __   _   _   _   _   _

_ _   _   __

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку

изделия)

##### 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Клапан регулирующий _____

_   _   _   _   _   _   _

_   _    _	_   __   _   _   _   _   _   _

_   _   _

___   _   _

_   _   _   _

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

_ _   __   _    _   _   _    _   _   _   _   __

заводской номер ____

_   _   _   _   _

упакован согласно требованиям конструкторской документации.

Дата упаковывания _______ _   _   _   _   _   _

Упаковывание произвел _______	_   _   _   _   _

(подпись)

Изделие после упаковывания принял _______   _   _

_   _    _	_   _

(подпись)

##### 13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

*Для КР-1-1

###### ВНИМАНИЕ! Запрещается использование клапана при несоблюдении требований настоящего руководства.

  - Клапан регулирующий КР-1-1, КР-1-2 с сильфонным уплотнением СТ12-45 и КР-1-1-125,150, КР-1-2-125,150 с сильфонным уплотнением СТ14-65

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода клапана в эксплуатацию при соблюдении

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 30 месяцев со дня отгрузки.

###### Клапан регулирующий КР-1-1, КР-1-2 с сальниковым уплотнением

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

  - Средний срок службы – 20 лет.

  - Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания;

- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов клапана.

  - Изготовитель клапана не несет ответственность за последствия, вызванные несоблюдением или незнанием требований данного руководства.

###### Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AМ02.B.00359/19 от 02.07.2019 года Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AМ02.B.00360/19 от 02.07.2019 года Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AМ02.B.00481/19 от 09.09.2019 года

*Для КР-1-1-125, 150

#### КР-1-2-125, 150 с сильфонным уплотнением СТ 14-65

| DN, мм | Hmax , мм | h, мм | Bmax , мм | L,мм | Kv, м 3/ч | Электропривод | Масса не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 365 (315)* | 273 (223)* | 200 | 130 | 1,0; 1,6; 2,5; 4 | SAUTER AVM 115F120 | 6,2 |
| 20 | 380 (330)* | 287 (231)* | 210 | 150 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 |  | 7,3 |
| 25 | 385 (335)* | 290 (240)* | 212 | 160 | 2,5; 4; 6,3; 8; 10 |  | 10,3 |
| 32 | 410 (360)* | 315 (265)* | 222 | 180 | 4; 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 |  | 12,8 |
| 40 | 420 (370)* | 325 (275)* | 232 | 200 | 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 |  | 18,4 |
| 15 | 420 (375)* | 273 (223)* | 200 | 130 | 1,0; 1,6; 2,5; 4 | SAUTER AVM 321F110 | 6,2 |
| 20 | 440 (390)* | 287 (231)* | 210 | 150 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 |  | 7,3 |
| 25 | 445 (395)* | 290 (240)* | 170 | 160 | 2,5; 4; 6,3; 8; 10 |  | 12,6 |
| 32 | 470 (420)* | 315 (265)* | 180 | 180 | 4; 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 |  | 18,2 |
| 40 | 480 (430)* | 325 (275)* | 190 | 200 | 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 |  | 29,7 |
|  | 535 (485)* | 380 (330)* |  |  | 20; 25 | SAUTER AVM 322F120 |  |
| 50 | 505 (455)* | 350 (300)* | 205 | 230 | 10; 12; 14; 16; 20; 25; | SAUTER AVM 321F110 | 24,3 |
|  | 555 (510)* | 405 (355)* |  |  | 32; 40 | SAUTER AVM 322F120 |  |
| 65 | 545 (495)* | 390 (340)* | 235 | 290 | 16; 20; 25; 32; 40 | SAUTER AVM 321F110 | 30,4 |
|  | 600 (550)* | 435 (385)* |  |  | 50; 63 | SAUTER AVM 322F120 |  |
| 80 | 560 (510)* | 405 (355)* | 245 | 310 | 25; 32; 40; 50; 63; | SAUTER AVM 321F110 | 40,7 |
|  | 615 (565)* | 460 (410)* |  |  | 80; 100 | SAUTER AVM 322F120 |  |
| 100 | 560 (510)* | 410 (360)* | 265 | 350 | 40; 50; 63; | SAUTER AVM 321F110 | 42,8 |
|  | 620 (565)* | 450 (400)* |  |  | 80; 100 | SAUTER AVM 322F120 |  |
|  | 680(630)* | 535(490)* | 341 |  | 125 | SAUTER AVM234SF132 | 45,3 |
| 125 | 670 (600)* | 547 (477)* | 400 | - | 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 |  | 60,0 |
| 150 | 770 (700)* | 615 (545)* | 480 | - | 100; 125; 160; 200; 250; 320 |  | 104,0 |

*Для КР-1-1

## КР-1-1-100 с электроприводом SAUTER AVM234SF132

КР-1-2-100 с электроприводом SAUTER AVM234SF132

# Text boxes

| Наименование неисправности | Возможная причина | Метод устранения | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. При подаче напряжения питания отсутствует передвижение штока | Обрыв в цепи питания внутри механизма | В обесточенном состоянии проверить исправность электрических цепей механизма и устранить отказ |  |
| 2. Регулируемый расход колеблется в недопустимых пределах | Попадание на уплотняющие поверхности посторонних предметов и окалины | Прочистить узел клапана |  |

| Наименование | Обозначение | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Клапан регулирующий: |  | 1 | по заказу |
| КР-1-1 (15-20) с сальниковым уплотнением | СНИЦ.306 142.039 |  |  |
| КР-1-2 (15-20) с сальниковым уплотнением | СНИЦ.306 142.040 |  |  |
| КР-1-1 (25-100) с сильфонным уплотнением СТ12-45 | СНИЦ.306 142.001 |  |  |
| КР-1-2 (25-100) с сильфонным уплотнением СТ12-45 | СНИЦ.306 142.019 |  |  |
| КР-1-1 (25-100) с сальниковым уплотнением | СНИЦ.306 142.030 |  |  |
| КР-1-2 (25-100) с сальниковым уплотнением | СНИЦ.306 142.031 |  |  |
| КР-1-1 (125-150) с сильфонным уплотнением СТ14-65 | СНИЦ.306 142.013 |  |  |
| КР-1-2 (125-150) с сильфонным уплотнением СТ14-65 | СНИЦ.306 142.024 |  |  |
| КР-1-1 (125-150) с сальниковым уплотнением | СНИЦ.306 142.034 |  |  |
| КР-1-2 (125-150) с сальниковым уплотнением | СНИЦ.306 142.035 |  |  |
| привод клапана: |  |  |  |
| AVM115F120; AVM321F110; |  |  |  |
| AVM322F120; AVM234SF132 |  |  |  |
| 2. Модуль вставляемый к приводу AVM234SF132 | 0372332001 | 1 |  |
| 3. Руководство по эксплуатации | СНИЦ.306 142.001 РЭ | 1 |  |
| 4. Кольцо уплотнительное | ЮД8.683.038 | 2 | Для клапанов |
|  |  |  | с сальниковым |
|  |  |  | уплотнением |

КР-1-2  с сильфонным уплотнением СТ12-45

| DN, мм | Hmax , мм | h, мм | Bmax , мм | L,мм | Kv, м 3/ч | Электропривод | Масса не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 400 (330)* | 290 (220)* | 212 | 160 | 2,5; 4; 6,3; 8; 10 | SAUTER AVM 115F120 | 10,3 |
| 32 | 420 (350)* | 310 (240)* | 222 | 180 | 4; 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 |  | 12,8 |
| 40 | 430 (360)* | 320 (250)* | 232 | 200 | 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 |  | 18,2 |
| 25 | 460 (390)* | 290 (220)* | 170 | 160 | 2,5; 4; 6,3; 8; 10 | SAUTER AVM 321F110 | 12,6 |
| 32 | 480 (410)* | 310 (240)* | 180 | 180 | 4; 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 |  | 18,2 |
| 40 | 490 (420)* | 320 (250)* | 190 | 200 | 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 |  | 19,7 |
|  | 550 (480)* | 380 (310)* |  |  | 20; 25 | SAUTER AVM 322F120 |  |
| 50 | 505 (440)* | 335 (270)* | 205 | 230 | 10; 12; 14; 16; 20; 25; | SAUTER AVM 321F110 | 24,3 |
|  | 570 (500)* | 400 (330)* |  |  | 32; 40 | SAUTER AVM 322F120 |  |
| 65 | 540 (480)* | 370 (310)* | 235 | 290 | 16; 20; 25; 32; 40 | SAUTER AVM 321F110 | 30,4 |
|  | 600 (530)* | 430 (360)* |  |  | 50; 63 | SAUTER AVM 322F120 |  |
| 80 | 560 (490)* | 390 (320)* | 245 | 310 | 25; 32; 40; 50; 63; | SAUTER AVM 321F110 | 40,7 |
|  | 610 (540)* | 440 (370)* |  |  | 80; 100 | SAUTER AVM 322F120 |  |
| 100 | 560 (490)* | 390 (320)* | 265 | 350 | 40; 50; 63; | SAUTER AVM 321F110 | 42,8 |
|  | 610 (540)* | 440 (370)* |  |  | 80; 100 | SAUTER AVM 322F120 |  |
|  | 680(630)* | 535(490)* | 341 |  | 125 | SAUTER AVM 234SF132 | 45,3 |

КР-1-2-125, 150 с сильфонным уплотнением СТ 14-65

| DN, мм | Нmax , мм | h, мм | Вmax , мм | Kv, м 3/ч | Электропривод | Масса, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 670 (600)* | 450 (380)* | 400 | 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 | SAUTER AVM234SF132 | 60,0 |
| 150 | 770 (700)* | 550 (480)* | 480 | 100; 125; 160; 200; 250; 320 |  | 104,0 |

Bmax

КР-1-2   с сальниковым уплотнением

КР-1-1 с электроприводом SAUTER AVM321F110, SAUTER AVM322F120

Нmax

h

КР-1-2   с сальниковым уплотнением

Bmax

КР-1-1 с электроприводом SAUTER AVM321F110, SAUTER AVM322F120

КР-1-2 с электроприводом SAUTER AVM321F110, SAUTER AVM322F120

2

5

3

1

4

6

А

L

DN

КР-1-2 с электроприводом SAUTER AVM321F110, SAUTER AVM322F120

КР-1-1-125, 150 с электроприводом SAUTER AVM234SF132

x a m

Bmax

КР-1-2-125,150 с электроприводом SAUTER AVM234SF132

КР-1-1 с электроприводом SAUTER AVM115F120

КР-1-2 с электроприводом SAUTER AVM115F120

Bmax

4

6

А

КР-1-1-125, 150 с электроприводом SAUTER AVM234SF132

Bmax

SAUTER

2

5

3

4

1

6

А

L

КР-1-2-125,150 с электроприводом SAUTER AVM234SF132

2

1

Bmax

2

5

1

3

4

6

А

L

КР-1-2 с электроприводом SAUTER AVM115F120

Hmax

DN

h

Hmax

DN

h

КР-1-1 с электроприводом SAUTER AVM115F120

КР-1-2 с электроприводом SAUTER AVM321F110, SAUTER AVM322F120

КР-1-1 с электроприводом SAUTER AVM321F110, SAUTER AVM322F120

Bmax

Bmax

КР-1-1-125, 150 с электроприводом SAUTER AVM234 SF132

КР-1-2-125, 150 с электроприводом SAUTER AVM234 SF132

Bmax

2

5

1

3

4

6

А

L

КР-1-2 с электроприводом SAUTER AVM321F110, SAUTER AVM322F120

Bmax

SAUTER

2

5

3

4

1

6

А

КР-1-2-125, 150 с электроприводом SAUTER AVM234 SF132

Hmax

DN

h

Hmax

DN

h

КР-1-1 с электроприводом SAUTER AVM321F110, SAUTER AVM322F120

| DN, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | n, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 95 | 47 | 65 | 14 | 8 |
| 20 | 105 | 58 | 75 |  |  |
| 25 | 115 | 68 | 85 |  |  |
| 32 | 135 | 78 | 100 | 18 |  |
| 40 | 145 | 88 | 110 |  |  |
| 50 | 160 | 102 | 125 |  |  |
| 65 | 180 | 122 | 145 |  |  |
| 80 | 195 | 133 | 160 |  |  |
| 100 | 215 | 158 | 180 |  | 16 |
| 125 | 245 | 184 | 210 |  |  |
| 150 | 280 | 212 | 240 | 22 |  |

КР-1-1-125, 150 с электроприводом SAUTER AVM234 SF132

КР-1-1-100 с электроприводом SAUTER AVM234SF132

SAUTER

КР-1-2-100 с электроприводом SAUTER AVM234SF132

А

D3

D4

n отв.

DN

А

DN

D1 D3

D2

D4

n отв.

SAUTER