КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАКАЗА :

ТЕЛЕФОНЫ : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29; 383-43-89

E-MAIL: PP-66@LIST.RU

OOO «ПРОМПРИБОР-66» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КР-1-200

Руководство по эксплуатации

СНИЦ.306 142.001 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые при ознакомлении с изделием, монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.

# НАЗНАЧЕНИЕ

  - Клапан регулирующий с исполнительным электрическим механизмом

КР-1 (в дальнейшем – клапан) – предназначенный для регулирования расхода пара, воды, негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых он изготовлен. Корпусные детали изготавливаются: СЧ20 ГОСТ 1412-85, ВЧ40 ГОСТ7293-85, сталь 20Л ГОСТ 977-88, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88.

  - Клапан может работать в ручном или в автоматическом режиме (при наличии блока автоматики) непосредственно на объекте или дистанционно.

  - Клапан не относится к классу запорной арматуры.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Диаметры условных проходов, пропускная способность, номинальный ход штока, время рабочих ходов штока в таблице 1.

  - Габаритные и присоединительные размеры клапанов приведены в приложении А.

  - Относительная нерегулируемая протечка,

% от условной пропускной способности Кv, не более	0,05

  - Температура регулируемой среды, о С

КР-1-1-200 с AVM234SF132	от 0 до 130

КР-1-2-200 с AVM234SF132	от 0 до 200

  - Температура окружающей среды, о С	от -10…+55

  - Относительная влажность воздуха, %

КР-1-1-200 и КР-1-2-200 с AVM234SF132	<95

В окружающем воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию.

  - Условное давление, МПа (кгс/см2)	1,6 (16)

  - Напряжение питания (управляющее напряжение):

AVM234SF132	24В~ ±15%, 50Гц(*)

*По заказу: модуль вставляемый,

дополнительная мощность 2ВА, 0372332001	230В~ ±15%, 50Гц

  - Потребляемая мощность, Вт

AVM234SF132	10

  - Усилие на штоке, Н

AVM234SF132	2500

  - Время хода, сек/мм

AVM234SF132	2/4/6

  - Степень защиты привода

AVM234SF132	IP66

Таблица 1. С сильфонным уплотнением СТ14-65, с сальниковым уплотнением

| Диаметр условного прохода, DN, мм | 200 |
| --- | --- |
| Условная пропускная способность Kv, м3/час ±10% | 250 | 320 | 400 |
| Номинальный ход штока, мм, не более | 40 |
| Тип привода | AVM234S F132 |

  - Характеристика клапана линейная.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Клапан регулирующий: КР-1-1-200 с сильфонным уплотнением СТ14-65; КР-1-2-200 с сильфонным уплотнением СТ14-65; КР-1-1-200 с сальниковым уплотнением КР-1-2-200 с сальниковым уплотнением привод клапана: AVM234SF132 Модуль вставляемый к приводу AVM234SF132 Руководство по эксплуатации Кольцо уплотнительное | СНИЦ.306 142.043 СНИЦ.306 142.044 СНИЦ.306 142.045 СНИЦ.306 142.046 0372332001 СНИЦ. 306 142.001 РЭ ЮД8.683.038 | 1 1 1 2 | по заказу по заказу для клапана с сальниковым уплотнением |

- МАРКИРОВКА

4.1. Клапаны должны иметь табличку, содержащую следующие данные:

- товарный знак завода – изготовителя;

- условную пропускную способность;

- порядковый номер;

- год выпуска клапана.

# УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Конструкция клапана приведена в приложении А. Клапан состоит из двух основных частей: регулирующего клапана 1 с фланцевым соединением по ГОСТ 33259-2015 тип 21 исполнение В и электропривода 2.

  - Регулировка расхода осуществляется путем перемещения штока механизма,

соединенного с регулирующим органом, вверх или вниз на величину номинального хода штока.

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Работы по монтажу и эксплуатации исполнительного механизма разрешается выполнять лицам, имеющим специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В.

  - Все работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания.

  - Не допускается проведение работ по устранению дефектов клапана, отсоединение подводящих магистралей и другие работы, связанные с разборкой клапана, при наличии давления рабочей среды.

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Установку клапана допускается выполнять на горизонтальных и вертикальных участках трубопроводов, кроме положения приводом вниз.

  - Убедившись в правильности монтажа, проверить на герметичность места

присоединения клапана к трубопроводу путем подачи рабочей среды на вход клапана под давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2).

  - Включение клапана в работу произвести в следующем порядке:

- подать управляющий сигнал и переместить шток клапана в верхнее положение;

- открыть запорную арматуру за клапаном на потребление;

- медленно открыть запорную арматуру перед клапаном;

- подачей управляющего сигнала установить необходимое значение регулируемого параметра.

При регулировании жидких сред во избежание засорения узла клапана перед регулятором необходимо установить фильтр.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - В процессе эксплуатации клапан должен подвергаться систематическому внешнему и профилактическому осмотрам.

  - Планово-предупредительную ревизию клапана производить не реже 1 раза в год.

Обратить внимание на состояние и чистоту уплотнительных поверхностей клапана, состояние крепёжных соединений, герметичность мест соединений.

Разборку клапанов при ревизии или ремонте производить следующим образом:

- переместить шток клапана в положение «Открыто»;

- открутить болты 3 (приложение А), снять крышку 4 с электроприводом 2, штоком 5 и клапаном 6;

- тщательно очистить все детали от загрязнений;

Сборку клапана производите в порядке, обратном разборке.

При разборке и сборке клапанов предохранить уплотнительные, резьбовые и направляющие поверхности от повреждения.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Возможная причина | Метод устранения | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| При подаче напряжения питания отсутствует передвижение штока Регулируемый расход колеблется в недопустимых пределах | Обрыв в цепи питания внутри механизма Попадание на уплотняющие поверхности посторонних предметов и окалины | В обесточенном состоянии проверить исправность электрических цепей механизма и устранить отказ Прочистить узел клапана |  |

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Хранение клапанов производится в законсервированном виде в заводской упаковке в помещение: AVM234SF120 при температуре окружающего воздуха от -10…+55оС и относительной влажности от <95 %.

  - Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислоты, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

  - Клапаны в заводской упаковке могут транспортироваться любым видом транспорта с защитой от дождя и снега.

  - Погрузка и выгрузка должны производиться осторожно, бросать и ударять изделия недопустимо.

  - Консервация клапанов по ГОСТ 9.014 для изделий группы III-2, вариант защиты В3-4.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

заводской номер 	 (наименование изделия) (обозначение)

соответствует техническим условиям СНИЦ 306.142.001 ТУ и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

заводской номер

(наименование изделия) (обозначение)

упакован согласно требованиям конструкторской документации.

Дата упаковывания

Упаковывание произвел

(подпись)

Изделие после упаковывания принял

(подпись)

13 . ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СТ14-65

  - Клапан регулирующий КР-1-1-200, КР-1-2-200 с сильфонным уплотнением

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 30 месяцев со дня отгрузки.

# Клапан регулирующий КР-1-1-200, КР-1-2-200 с сальниковым уплотнением

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Габаритные и присоединительные размеры

| Hmax , мм | h, мм | L,мм | KN, м 3/ч | Электропривод | Применяемость | Масса не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 0 | 610 | 600 | 250; 320; 400 | SAUTER AVM234SF132 | КР-1-1-200 | 200,0 |
| 89 | 0 | 680 |  |  |  | КР-1-2-200 |  |

# Text boxes

КР-1-2-200сэлектроприводомSAUTERAVM234SF132ссильфоннымуплотнениемСТ14-65

L*

Hmax*

DN

h

КР-1-1-200сэлектроприводомSAUTERAVM234SF132ссильфоннымуплотнениемСТ14-65

SAUTER

2

5

3

4

1

6

А

L*

КР-1-1-200сэлектроприводомSAUTERAVM234SF132ссильфоннымуплотнениемСТ14-65

КР-1-2-200сэлектроприводомSAUTERAVM234SF132ссильфоннымуплотнениемСТ14-65

SAUTER

КР-1-2-200 с электроприводом SAUTER AVM234SF132 с сальниковым уплотнением

КР-1-1-200 с электроприводом SAUTER AVM234SF132 c сальниковым уплотнением

L*

SAUTER

2

5

3

4

1

6

А

L*

Hmax*

DN

h

КР-1-1-200 с электроприводом SAUTER AVM234SF132 c сальниковым уплотнением

КР-1-2-200 с электроприводом SAUTER AVM234SF132 с сальниковым уплотнением

А

335

266±4

22 +0,7

24 отв

295

202

А

202

335

266±4

295

22 +0,7

24 отв..