Рис. 2. Схема регулирования давления «после себя»

Клапан импульсный ИК-3/10

Паспорт

# АЛШ 2.505.021ПС

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Клапан импульсный ИК-3/10 (в дальнейшем – клапан) является исполнительным устройством гидравлических регуляторов и устройств защиты, предназначен для работы в качестве ускорителя в схемах регулирования давления и автоматической защиты (рассечки) тепловых сетей для увеличения скорости срабатывания регулирующих клапанов больших диаметров.

Клапан может применяться как исполнительное устройство в гидравлических регуляторах давления, перепада давлений, расхода, уровня  в комплекте с прибором РД-3М.

Условия эксплуатации клапана:

температуре окружающей среды от 5 до 40 (С ;

относительная влажность 80 % при температуре 35(С.

Пример записи обозначения клапана при его заказе:

для исполнения «УХЛ» - категория 4.2:

Клапан импульсный ИК-3/10 ТУ (АЛШ 2.505.021)-2011;

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Регулируемая среда – вода, пар, воздух.

2.2.  Диаметр условного прохода, Ду, мм ……………   10

  - Рабочее давление среды, Ру, МПа (кгс/см2):

регулирующей (рабочей)   ……………  до 1,0 (10)

  - Температура среды, (С:

регулирующей (рабочей)    ……………... до  80

  - Габаритные размеры, мм ……………………99х98х235

  - Масса, кг, не более ………………….…………...….5,0

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Клапан импульсный Трубка соединительная Штуцер Манометр* Паспорт | ИК-3/10 АЛШ 6.452.027 АЛШ 6.454.013 МП3-У-1МПах1,5, радиальный, без фланца ТУ 25-02.180335-84 АЛШ 2.505.021 ПС | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 экз. |

- допускается применять другие манометры с классом точности

не ниже 2,5

2

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Клапан импульсный ИК-3/10 – заводской номер _______________

соответствует ТУ (АЛШ 2.505.021)-2011 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Приемку произвел __________________

(подпись)

Консервацию согласно требованиям технических условий

произвел __________________

(подпись)

Дата консервации ___________________

Срок консервации _______________

Изделие после консервации принял______________________

(подпись)

Упаковку согласно требованиям технических условий

произвел __________________

(подпись)

Дата упаковки _____________________

Упаковку произвел _________________

(подпись)

Изделие после упаковки принял ______________________

(подпись)

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует соответствие клапана импульсного ИК-3/10 требованиям ТУ (АЛШ 2.505.021)-2011 в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в паспорте АЛШ 2.505.021 ПС.

7

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Регулируемый параметр отклоняется от заданного на величину более допустимой. | «Затирание» штока в направляющих. Попадание под уплот. кромки клапана посторонних предметов. | Произвести ревизию клапана. |
|  | Засорение подводящих линий. | Продуть подводящие линии, очистить от грязи и шлама. |
| Подтекание воды из нижней части гидропривода. | Разрыв мембраны гидропривода. | Вскрыть гидропривод, проверить отсутствие заусениц и наличие плавных скруглений в местах прогиба мембраны, заменить мембрану. |

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Для транспортирования упакованных клапанов может быть применен любой вид транспорта (крытый).

Клапаны должны храниться в отапливаемых помещениях, условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию деталей клапана.

6

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Конструктивная схема клапана представлена на рис.1.

В корпусах 1,7 с седловой поверхностью расположено запорно-регулирующее устройство, состоящее из втулки 2 и узла клапана 3. Посредством стакана 6 к корпусу 7 крепится мембранно-пружинный механизм (гидропривод), состоящий из верхней и нижней крышек 8, мембраны 9 и нижнего диска 10. Клапан соединен с мембраной 9 через шток 4,5.

4.2.Командное давление Рх1 от прибора РД-3М подводится через штуцер 11,  давление рабочей среды Рр подается через штуцер 12. Командное давление Рх2 от ИК-3/10 на регулирующий клапан отводится через штуцер 13. Через штуцер 14 происходит слив.

4.3.  Принцип действия клапана заключается в изменении расхода проходящей через него среды в зависимости от изменения величины  разницы давлений Рх1 – Рр.

Усилие от действия давления Рх1   на мембрану уравновешивается пружиной 15 (рис. 1).

Отклонение регулируемого параметра   в ту или другую сторону нарушит указанное равновесие и  изменит величину командного давления. Это приведет к перемещению клапана 3  и изменению величины расхода.

4.4. Принципиальная схема регулятора давления «после себя» представлена на рис.2.

Клапан ИК-3/10 является исполнительным устройством для  режима регулирования заданного параметра.

Включение в схему клапана ИК-3/10 позволяет ускорить закрытие клапанов с диаметром более 250 мм, рассчитанных на работу в режиме защиты.

При повышении давления после клапана РК-2 на подающем трубопроводе, резко возрастает давление Ри, которое, действуя на сильфон РД-3М(1), перекрывает в нем слив, вследствие чего, давление Рх достигает максимального значения и через ИК-3/10 поступает в гидропривод клапана РК-2, заставляя его перекрывать магистраль и, тем самым, уменьшать давление «после себя» до значения заданного параметра.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка клапана и монтаж подводящих линий производится в строгом соответствии с принятой схемой регулирования.

Клапан устанавливается в вертикальном положении на горизонтальном участке трубопровода, удобном для обслуживания и проведения ревизий. Перед включением клапана в работу необходимо продуть все подводящие линии.

3

6. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Обслуживание клапана в процессе эксплуатации сводится:

к периодическим осмотрам, проводимым не реже одного раза в

неделю. При этом стабильность и качество поддержания регулируемого параметра, используя для этой цели самопишущие и показывающие приборы. Отклонение регулируемого параметра за допустимые пределы указывает на наличие неисправности;

к профилактическим проверкам работы клапана, проводимым 1 раз в  2-3 месяца. При проверке необходимо:

- очистить подводящие линии от шлама и солевых отложений продувкой;

- при изменении командного давления в гидроприводе шток клапана должен перемещаться плавно, без рывков.

к планово-предупредительным ревизиям всех узлов и деталей клапана, проводимым 1 раз в год с полной разборкой клапана.

Разборку клапана производить в следующем порядке:

- отвернуть гидропривод, т.е. отсоединить его от клапана;

- разобрать гидропривод;

- отвернуть винт 16, снять стакан 6, извлечь пружину 8;

- разобрать соединение фланцев 17;

- разъединить корпус 1 и 7;

- разобрать соединение штока 2 и клапана 3.

Все детали промыть, очистить от грязи и ржавчины, после чего произвести наружный осмотр и, при необходимости, ремонт деталей.

Сборку клапана вести в последовательности, обратной разборке.

Перед сборкой необходимо:

- продуть сжатым воздухом внутреннюю полость корпуса;

- седловые поверхности корпусов протереть сухой ветошью;

- проверить все резьбовые соединения на свинчиваемость;

- пропитать все уплотняющие прокладки графитовой смазкой;

- смазать резьбу крепежных деталей графитовой смазкой, состоящей из чешуйчатого графита, растворенного в глицерине

При сборке необходимо обратить особое внимание на:

1) наличие подвижности в соединении штоков с клапаном;

Собранный после ревизии клапан проверить на плавность хода штока и подвергнуть гидравлическим испытаниям:

гидропривод – давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2).

Время испытания 5 мин. Течь через места уплотнений не допускается.

4

Рис.  1. Клапан импульсный ИК-3/10.

5