Рис.4 Устройство узла затвора

07.10.2022

Клапан питания котлов дискового типа

с электроприводом КРП-50Мд

Паспорт

АЛШ 2.503.028 ПС

### Телефоны для заказа : (343) 345-25-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем издании.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Клапан питания котлов дискового типа с электроприводом  КРП-50Мд (в дальнейшем клапан) предназначен для автоматического питания и поддержания заданного уровня воды в верхнем барабане котла малой производительности, а также в других аналогичных системах.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей  среды от 5 до 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 80%  при температуре 35 °С.

Пример записи обозначения клапана диаметром условного прохода

Ду 50 мм с условным давлением 2,5 МПа при его заказе:

- клапан КРП-50Мд – 50 – 2,5  ТУ 4218-029-36329069-2013

Пример записи обозначения клапана диаметром условного прохода

Ду 50 мм с условным давлением 2,5 МПа затвор из керамики при его заказе:

- клапан КРП-50Мд – 50 – 2,5 -к ТУ 4218-029-36329069-2013

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемая среда  –   вода, пар, неагрессивная к материалам,

из которых изготовлен клапан.

Условное давление, МПа   - вода -1,6; пар - 2,5

Температура регулируемой среды, вода °С –  до 150, пар - до 220

Температура окружающей среды, °С – от 5 до 50.

Относительная протечка клапана, % от Кvу  - 0,1.

Полный срок службы, не менее, лет – 10.

Диаметр условного прохода, условная пропускная способность, пропускная способность при различных перепадах давления Р, масса, габаритные размеры приведены в табл. 1.

Тип электропривода и основные технические характеристики  представлены в таблице 2 и в паспорте на электропривод.

Таблица 1.

| Диаметр условного прохода, Ду, мм | Пропускная способность при перепаде Р кгс/см2 , м2/ч ± 20 % |  |  |  | Условная пропускная способность, м2/ч ± 10 % | Габаритные размеры, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,6 | 2,5 | 3 | 4 |  | Н | L |  |
| 50 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 3 | 500 | 230 | 17,0 |
|  | 6 | 8 | 8,5 | 10 | 5 |  |  |  |
|  | 10 | 12,5 | 13,5 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 15 | 18 | 20 | 24 | 12 |  |  |  |
|  | 25 | 32 | 35 | 40 | 20 |  |  |  |
| 80 | 22 | 28 | 31 | 36 | 18 | 600 | 310 | 30,0 |
|  | 35 | 44 | 48 | 56 | 28 |  |  |  |
|  | 55 | 60 | 63 | 66 | 33 |  |  |  |

2

Рис. 3 Диаграмма выбора клапанов КРП-50Мд

Ду50.80

11

Рис.2 Расходная характеристика КРП-50Мд  в зависимости

от угла поворота ЭТМ.

10

Таблица 2

| Привод | Напряжение, В | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| ГЗ-ОФ(М) | 220В | 10,0 |

График расходной характеристики клапана приведен на рис.2.

Диаграмма выбора клапана в зависимости от перепада давления представлена на рис.3.

Питание электропривода осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Схемы подключения,  см. паспорт на электропривод ГЗ-ОФ(М.

Материалы основных деталей: корпус клапана, фланец – углеродистая сталь Ст 25; седло, золотник – нержавеющая сталь 40Х13.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 3.

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АЛШ 2.503.028 | Клапан питания котлов дискового типа КРП-50Мд | 1 шт. | По спецификации заказа |
| АЛШ 2.503.028 ПС | Паспорт | 1 экз. |  |
|  | Паспорт «ГЗ-ОФ(М» | 1 экз. |  |

3

4.  УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП   РАБОТЫ

4.1.   Клапан состоит из корпуса 1, верхнего фланца с электроприводом ГЗ-ОФ(М) 2, нижнего фланца 3, сальникового узла 4 и узла затвора 5 (Рис.1).

4.2.   Узел затвора клапана состоит из дискового седла и золотника, изготовленного в виде двух лепестков, которые, поворачиваясь, открывают в седле профилированные отверстия. Узел затвора соединяется через шток  с электроприводом.

4.3. Устройство электропривода ГЗ-ОФ(М) указано в паспорте на электропривод.

  - Сальниковый узел  обеспечивает герметичность по отношению к внешней среде при повороте штока с узлом затвора.

4.5. Принцип действия клапана основан на изменении площади отверстий в седле, не перекрытых лопастями золотника, при вращении его вокруг оси соответственно, и расхода воды, поступающей через клапан в котел, в зависимости от поворота затвора.

4.6. При снижении уровня воды в барабане котла электропривод вращает шток затвора в сторону увеличения или уменьшения.

- УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При установке клапана должны быть соблюдены «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Госгортехнадзором СССР 11 июля 1972 г.

5.2. При эксплуатации клапана следует соблюдать требования по

техническому обслуживанию, указанные в данном паспорте.

5.3. Проверка исправности действия клапана должна производиться перед  каждым пуском котла в работу в соответствии с требованиями, указанными в паспорте.

5.4. Клапан должен быть защищен от воздействия на него лиц, не связанных с его обслуживанием и ремонтом.

5.5. Производственная инструкция по обслуживанию клапана должна быть включена в инструкцию для персонала котельных, утвержденную главным  инженером предприятия-потребителя.

5.6. Работа по монтажу обслуживанию клапана должны выполняться лицами, имеющими допуск к эксплуатации установок напряжением до 1000 В.

5.7. Клапан должен быть заземлен медным проводом сечением  не менее 2,5 мм. Заземляющий провод подсоединить к клемме “Земля” на корпусе электрического привода.

5.8. ВНИМАНИЕ! Все  работы по монтажу и демонтажу электрического привода и обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания и давления в клапане.

4

Рис.1 Клапан питания котлов дискового типа

КРП-50Мд – пар 220°С

9

Рис.1 Клапан питания котлов дискового типа

КРП-50Мд –вода 150 °С

8

6. ПОДГОТОВКА  ИЗДЕЛИЯ  К  РАБОТЕ.

6.1 Перед установкой на объект клапан необходимо проверить на комплектность поставки, отсутствие механических повреждений и состояние крепежных соединений, соединение клапана с электроприводом, легкость перемещения штока с помощью ручного дублера (перемещение должно быть плавным без рывков).

6.2. Клапан устанавливается на горизонтальный участок трубопровода в любом положении, удобном для обслуживания и осмотра.

Запрещается установка электроприводом вниз.

При установке клапана отклонение от вертикального положения должно быть не более 5°.

6.4. Клапан следует устанавливать в систему питания так, чтобы

направление стрелки на корпусе соответствовало направлению потока воды.

6.5. Клапан имеет фланцевый корпус. Крепление его на трубопроводе осуществляется посредством фланцев .

6.6. Присоединительные размеры монтажных фланцев по

ГОСТ Р 54432-2011

6.7 Электрический привод должен подсоединяться к сети и внешним управляющим системам в соответствии со схемой подключения, приведенной на рис.3.

Конечные выключатели электропривода устанавливаются таким образом, что клапан работает в диапазоне от полного открытия до полного закрытия.

При отсутствии питания или отказе электропривода, установка штока клапана с узлом затвора в требуемое положение осуществляется с помощью ручного дублера.

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Техническое обслуживание клапана в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам и профилактическим проверкам.

7.2 При периодическом осмотре, проводимом не реже одного раза в месяц, проверяют:

- герметичность сальникового узла по отношению к внешней среде;

- надежность крепления электропривода на месте установки;

- крепление кожуха электродвигателя;

- надежность соединения штока с электроприводом.

7.3 Профилактическое обслуживание проводится не реже одного раза в квартал и заключается в  проверке плавности хода (движение штока без заеданий и рывков).

7.4 Один раз в год рекомендуется проводить ревизию всех узлов и деталей клапана.

При ревизии необходимо обратить внимание на наличие задиров и забоин на сопряженных поверхностях движущихся деталей и разъемных соединений.

5

Все обнаруженные неисправности следует устранить, а изношенные детали заменить.

Разборку клапана проводить в следующей последовательности:

- отсоединить верхний фланец с электроприводом (2);

- отсоединить нижний фланец (3);

- выкрутить сальник (4),

- извлечь шток с золотником (5),

- разобрать соединение золотника.

Сборку  клапана производить в последовательности, обратной разборке.

Прокладки перед установкой должна быть прографичена.

8.ПЕРЕЧЕНЬ  ВОЗМОЖНЫХ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нарушение герметичности Ход затвора не плавный и не достигает предельных значений. | Ослабление сальникового уплотнения. Неправильная установка конечных выключателей положения электропривода. . | Подтянуть сальниковое уплотнение. Заменить сальник. Очистить от посторонних предметов или окалины. Произвести регулировку кулачков, управляющих включение конечных выключателей положения. |

9.ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать упакованные клапаны можно любым видом транспорта (крытым).

Условия транспортирования по группе 5, хранения по группе 1

ГОСТ 15150-69.

6

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ,  КОНСЕРВАЦИИ

И  УПАКОВКЕ.

Клапан питания котлов дисковый КРП-50Мд   Ду_______ Ру___________

температура регулирующей среды________________________________ заводской номер _________________ соответствует техническим условиям ТУ 4218-029-36329069-2013 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________________________________________

Приемку произвел_____________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

Консервацию согласно требованиям технических условий произвел__________________________________________________________

(подпись или штамп)

Дата консервации _____________________________________________

Срок консервации_____________________________________________

Изделие после консервации принял _____________________________

(подпись или штамп ОТК)

Упаковку согласно требованиям технических условий произвел__________________________________________________________

(подпись или штамп)

Дата упаковки ________________________________________________

Изделие после упаковки принял   ________________________________

(подпись или штамп ОТК)

11.ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует соответствие  клапана  требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

7