09.02.2017

Завод  постоянно занимается усовершенствованием  конструкции выпускаемых приборов,  поэтому некоторые  изменения  конструкции, не влияющие  на монтажные и присоединительные  размеры,  могут быть не отражены  в данном паспорте.

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Преобразователь температуры  ПТ-1-1 (далее преобразователь) - терморегулирующий  малоинерционный  прибор  является  чувствительно-усилительным элементом гидравлических регуляторов температуры непрямого действия.

Преобразователь  применяется для  автоматизации  закрытых систем горячего водоснабжения  совместно с клапанами  РК,  ИК-25 , регулятором УРРД и другими подобными  исполнительными устройствами; для автоматизации   открытых систем горячего водоснабжения и смесительных установок в качестве неотъемлемого узла регулятора температуры  РТ-ГВ; для автоматизации  различных технологических процессов.

Условия нормальной  работы преобразователя:

-  температура окружающей среды  от 5  до  50°С;

-  относительная влажность  при  температуре  35°С до  80%;

-  колебания атмосферного давления  от 0,084 до  0,106 МПа

(630 до 800 мм.  рт. ст.).

Пример записи  условного обозначения при заказе преобразователя с пределами настройки  40 – 80°С:

- Преобразователь температуры  ПТ-1-1  ТУ25-7320.003-88;

Пример записи  при заказе настроенного на температуру 62°С:

- Преобразователь температуры  ПТ-1-1/62  ТУ25-7320.003-88.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Регулируемая среда                                                        вода;

2.2. Условное давление Ру, МПа (кгс/см²):

регулируемой среды                                                   1,6  (16).

регулирующей среды  (рабочей)  от 0,2  до 1  (от 2  до  10).

2.3. Расход регулирующей среды                    не более 0,01 м2/ч.

2.4. Зона пропорциональности                                            до 6°С.

2.5  Зона нечувствительности                                                 6 °С.

2.6. Пределы настройки  ПТ-1-1                                     40 - 80°С.

2.7. Постоянная времени, не более                                       10 с.

2.8. Габаритные размеры, мм, не более                    48х100х195.

2.9  Масса, кг, не более                                                             1,3.

Сведения о содержании цветных металлов:

изделие  -  латунь                           0,53 кг;

- сплав алюминия            0,08 кг;

комплектующие  -  медь              0,375 кг.

2

Рис.4 Схема автоматизации последовательного

включения подогревателей ГВС с помощью прибора ПТ-1-1 и

исполнительного устройства ИК-25

11

Рис.3 Схема включения ПТ-1-1 в систему горячего

водоснабжения (сливная)

10

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Преобразователь температуры ПТ-1-1 | АЛШ 2.553.011 | 1шт. | По спецификации заказа |
| Паспорт | АЛШ 2.553.011 ПС | 1шт. | Паспорт |
| Трубка соединительная | АЛШ 6.452.013СБ L =500 мм | 3шт. |  |
| Преобразователь температуры ПТ-1-1 | АЛШ 2.553.011-01 | 1шт. | При комплектации РТ-ГВ |
| Паспорт | АЛШ 2.553.011 ПС | 1шт. |  |
| Трубка соединительная | АЛШ 6.452.013СБ L =500 мм | 2шт. |  |

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Преобразователь  состоит из  корпуса  6 и 11 (рис.1), в нижней части которого расположен чувствительный элемент (термобаллон) 4.

В приборе применен  гидравлический клапанковый  усилитель с дискретным сливом рабочей среды, являющийся одновременно настроечно - компенсационным механизмом.

Усилитель состоит из сопла 7, штыря 5 и компенсационной пружины  8. В верхней и нижней части  сопла  7 расположены лыски  для соединения посредством вилки  12  с настроечным колпаком  10 и штырем 5. На настроечном  колпаке 10 располагается  фирменная планка  прибора. При повороте  настроечного колпака 10  по стрелке к знаку  «+» преобразователь настраивается  на большую температуру, к  знаку  «-» на меньшую.

ВНИМАНИЕ! Прибор после проверки настроен на температуру  60ºС и данное положение настройки фиксируется по стрелкам 17 маховика и корпуса, см. рисунок.  Один полный оборот маховика 10 изменяет   настроечную температуру на 4-5º С.

3

В корпуса 6 и 11 вворачиваются штуцера  с соединительными трубками.

Подсоединение линий рабочего агента Рр к преобразователю  ПТ-1 производить от водопровода.   Слив рабочего агента Ро производить в дренаж.

Принцип действия преобразователя  основан на  преобразовании перемещений штока термобаллона,  возникающих  при изменении температуры  регулируемой  среды, в соответствующее  изменение командного давления Рх, подаваемого  в мембранный  гидропривод клапана.

Рабочий агент Рр  через штуцер  подводится к преобразователю. Штырь 5 одним концом соединен с толкателем, другим концом перекрывает центральное  отверстие сопла 7, которое под действием пружины 8 прижимается к седлу корпуса 6. При этом степень нагрева термобаллона соответствует  заданному значению  температуры, проток рабочего  агента  Рр отсутствует, а командное давление Рх имеет какое-то  промежуточное  значение  в  пределах  Ро<Рх<Рр.

При увеличении регулируемой температуры  термобаллон, нагреваясь, перемещает  штырь 5 и сопло 7 вверх, открывая проход рабочей среды  Рр к штуцеру 2, что приводит к изменению командного  давления Рх.

На рис. 3 и 4 представлены основные принципиальные схемы включения преобразователя  в комплекте с исполнительными устройствами.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности при эксплуатации обеспечивается конструкцией преобразователя и соблюдением требований по монтажу и эксплуатации.

6.ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.

Преобразователь монтируется на трубопроводе посредством бобышки диаметром  45 мм с внутренней резьбой  G"1  приваренной к трубопроводу (рис 2). Бобышка 14 поставляется  вместе с прибором  (рис.1).

Место установки  преобразователя выбирается  вблизи клапана с учетом  удобства обслуживания  и проведения  наладочных работ  при наименьшей длине  соединительных линий.

4

Рис.2 Схема установки прибора ПТ-1-1 на трубопроводе

9

Рис. 1 Преобразователь температуры ПТ-1-1

8

После монтажа  или длительного перерыва в работе  необходимо: - проверить  соответствие монтажа  схеме  регулирования  и продуть соединительные линии  с целью удаления из них шлама, грязи  и воздуха;

- открыть вентиль на линии подачи  и вращением   в разные стороны  колпачка 10 (рис. 1) определить по манометру  на клапане  наличие командного давления  Рх. Отсутствие изменения командного давления Рх  указывает на наличие  неисправности.

После проведения вышеуказанных работ настроить преобразователь на поддержание  заданной температуры.

Выключение преобразователя  из работы производится  только в случае его неисправности  или для проведения ревизий и ремонта. Для этого необходимо закрыть вентили на линии подачи  и слива рабочего агента.

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание преобразователя в процессе  эксплуатации  сводится  к периодическим осмотрам, профилактическим  и планово – предупредительным  ревизиям.

Периодический осмотр  проводить не реже  одного раза  в неделю,  при этом проверить стабильность и  точность  поддержания заданной температуры. Отклонение  регулируемой температуры  от допустимых пределов свидетельствует о наличии неисправности.

Профилактическую проверку проводить  один раз в квартал. При проверке очистить подводящие линии от шлака и солевых отложений.

Планово-предупредительную  ревизию всех узлов и деталей проводить один раз в год  (с полной разборкой  преобразователя).

Порядок разборки:

- снять преобразователь с трубопровода;

- отвернуть гайку  9 и снять колпак  10;

- отвернуть болты 13 и разъединить  корпуса  6 и 11;

- извлечь вилку 12  и прокладку из корпуса  11;

- вывернуть втулку 15 и извлечь термобаллон 4 из  корпуса 16;

- извлечь из корпуса 16 сопло 7, пружину  8, прижимную втулку, кольцо и прокладки.

Все детали промыть, очистить от грязи, ржавчины и солевых отложений, после чего произвести наружный осмотр и, при  необходимости, ремонт или замену деталей. Резьбы всех деталей  не должны иметь смятых витков забоин, следов коррозии и других дефектов. Пружина не должна иметь коррозионных раковин и дефектных витков. Перед сборкой необходимо: продуть внутренние полости  сжатым воздухом проверить все резьбовые  соединения  на свинчиваемость.

При сборке  обеспечить свободное  перемещение  подвижных деталей

5

8.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополни- тельные причины | Вероятные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Командное давление равно давлению слива | Засорение линии рабочего агента | Продуть линии рабочего агента |
| Командное давление постоянное и при изменении настройки не меняется | «Затирание» штыря и сопла в направляющих, засорение линий командного давления, неправильная сборка после профилактической проверки. | Разобрать преобразователь, очистить шток и сопло от грязи и солевых отложений, продуть линию командного давления. |
| Резкое завышение заданной температуры, поднастройка результатов не дает. | Разгерметизация термобаллона | Проверить сборку. Заменить термобаллон |

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Приборы до монтажа хранить в вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности до 80%.

Транспортировать преобразователь в заводской упаковке любым (крытым) видом транспорта, кроме самолета.

6

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

# Преобразователь температуры ПТ-1-1 заводской номер_______

соответствует ТУ 25-7320.003-88 и признан годным для эксплуатации.

## Дата выпуска___________________________________________

Приемку произвел_______________________________________

(подпись или штамп)

Консервацию согласно требованиям технических условий

### произвел ___________________________________________________

(подпись или штамп)

#### Дата консервации__________ Срок консервации_____________

##### Изделие  после консервации принял________________________

(подпись или штамп)

Упаковку согласно требованиям технических условий

### произвел_____________________________________________________

(подпись или штамп)

###### Дата упаковки___________________________________________

##### Изделие после упаковки принял____________________________

- (подпись или штамп)

11.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует соответствие преобразователя требованиям

ТУ 25-7320.003-88 в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

7